Республика Бурятия

© ООО “Бурятгражданпроект-3”, 2009

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

п. САГАН-НУР МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

72-ПЗ

Заказчик: Администрация МО СП «Саганнурское»

Генеральный директор						Грязнова Н.И.

Главный архитектор проекта					Кухарева О.Е.

Улан-Удэ, 2009

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Начальник отдела генплана                                                              Е.П.Гармаева

Начальник  сантехнического отдела                                                З.И. Шугурова

Начальник электротехнического отдела				 О.В. Шишмарев

ГАП                                                                                                      О.Е.Кухарева

Ответственные исполнители по разделам:

- инженерные сантехнические сети				Е.А. Молчанская

- инженерные электротехнические сети			С.Д. Лапшин

- архитектурно-планировочная часть			О.Е. Кухарева

- охрана окружающей среды					И.Н. Нечаева

Графическое оформление проекта выполнили:

Архитектор							О.Е.Кухарева

Т.С.Дамбаев

О.И.Хамуева

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, что удостоверяю

Главный архитектор проекта					О.Е.Кухарева

##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

##### Том I. Корректировка генерального плана  п.Саган-Нур (пояснительная записка).

Том II. Корректировка генерального плана  п.Саган-Нур (графическое приложение).

Том III. Охрана окружающей среды.

##### СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Схема положения села в системе расселения. М 1:300000 Карта границ населенного пункта. М 1:25000 Схема современного использования и комплексной оценки территорий (опорный план) п.Саган-Нур. М 1:2000 Генеральный план, совмещенный с проектом планировки (основной чертеж)п. Саган-Нур. М 1:5000 Схема электрических сетей п. Саган-Нур Схема сетей водо- и теплоснабжения. М 1:4000 Схема сетей канализации. М 1:4000 Схема организации транспорта и пешеходов п. Саган-Нур М 1:5000 Схема вертикальной планировки п. Саган-Нур. М 1:40000 Схема функционального зонирования территории. М 1:5000 Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и техногенного характера Схема эвакуации населения. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

###### ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I. | Положения о территориальном планировании п.Саган-Нур | 6 |
| II. | Материалы по обоснованию проекта | 8 |
|  | Введение |  |
| 1. | Положение села в системе расселения. Историческая справка. | 9 |
| 2. | Природные и инженерно-геологические условия | 10 |
| 2.1. | Климат | 10 |
| 2.3. | Инженерно-геологическая характеристика | 11 |
| 2.3. | Гидрологическая характеристика | 12 |
| 3. | Экономическая база развития | 13 |
| 3.1. | Современное состояние и перспективы развития | 13 |
| 3.2. | Градообразующие кадры | 15 |
| 3.3. | Расчет численности населения | 16 |
| 4. | Современная архитектурно-планировочная организация территории | 18 |
| 4.1. | Анализ реализации предыдущего генерального плана. Общая планировочная характеристика | 18 |
| 4.2. | Характеристика существующего жилищного фонда | 19 |
| 4.3. | Характеристика существующих объектов культурно-бытового назначения | 20 |
| 5. | Проектная организация территории | 21 |
| 5.1. | Архитектурно-планировочная структура проектного решения. Территориальное зонирование. | 21 |
| 5.1.1. | Территория жилищного строительства | 22 |
| 5.1.2. | Общественно-деловые территории | 23 |
| 5.1.3. | Производственные территории | 30 |
| 5.1.4. | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 30 |
| 5.1.5. | Рекреационные территории | 32 |
| 5.1.6. | Территории сельскохозяйственного использования | 33 |
| 5.1.7. | Территории специального назначения | 34 |
| 5.1.8. | Зоны с особыми условиями использования территории | 34 |
| 6. | Инженерная инфраструктура | 36 |
| 6.1. | Теплоснабжение | 36 |
| 6.2. | Водоснабжение | 42 |
| 6.3. | Канализация | 48 |
| 6.4. | Энергоснабжение | 51 |
| 6.5. | Связь, телефонизация, радиофикация, телевидение | 53 |
| 6.6. | Инженерная подготовка территории | 54 |
| 7. | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 55 |
| 7.1. | Перечень возможных источников ЧС природного характера | 55 |
| 7.2. | Перечень источников ЧС техногенного характера | 56 |
| 7.3. | Перечень возможных ЧС биолого-социального характера | 57 |
| 7.4. | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 57 |
| 8. | Основные технико-экономические показатели | 59 |
|  | Приложения |  |
| 1. | Спецификация выполняемых работ по корректировке генерального плана п. Саган-Нур, Мухоршибирского района, РБ, утвержденное главой администрации МО СП «Саганнурское» |  |
| 2. | Протокол публичных слушаний по проекту «Корректировка генерального плана п.Саган-Нур» от 29.04.2009г. |  |
| 3. | Справка о динамике изменения численности населения в п.Саган-Нур за последние 5 лет. |  |
| 4. | Справка о демографическом составе населения на 01.01.2008 г |  |
| 5. | Информация по котельной |  |
| 6. | Справка о градообразующих кадрах п.Саган-Нур по состоянию на 01.01.2008г. |  |
| 7. | Справка о существующем жилом фонде по состоянию на 01.01.2008г. |  |
| 8. | Справка о существующих объектах соцкультбыта п.Саган-Нур на 01.01.2008г. |  |
| 9. | Информация по водозаборным скважинам ОАО «Разрез Тугнуйский» |  |
| 10. | Таблица тепловых нагрузок объектов промплощадки ОАО «Разрез Тугнуйский» и жилпоселка. |  |
| 11. | Перечень исходных данных и технических требований от Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (письмо №9401-3-3-10 от 17.08.2011) |  |

- ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ п.САГАН-НУР

- Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Цели и задачи генерального плана:

- определение долгосрочной стратегии развития территории;

- разработка функционально-планировочной организации территории, разработка основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

Положения генерального плана п.Саган-Нур являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

| № пп | ###### Показатели | Ед. изм. | Исх. Год (2008) | 1 очер. (2015) | Расч. Срок (2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ###### ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах проекта, в т.ч. | га | 652,0 | 726,0 | 726,0 |
| 1.1. | Жилой и общественной застройки, из них: - секционной - усадебной застройки - общественной застройки | га | 120,8 6,1 103,6 11,1 | 155,6 7,9 132,8 14,9 | 176,0 10,7 144,1 21,2 |
| 1.2. | Земель общего пользования, из них: - зеленых насаждений общего пользования - магистральных улиц, дорог, площадей - рекреационных, лечебно-оздоровительных, историко-культурного и природного наследия | га | 85,2 21,6 36,0 27,6 | 112,7 35,1 50,0 27,6 | 126,0 35,6 55,0 35,4 |
| 1.3. | Производственной и коммунально-складской застройки | га | 245,5 | 271,8 | 271,8 |
| 1.4. | Лесные земли | га | - | 40 | 40 |
| 1.5. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | - | 32,0 | 32,0 |
| 1.6. | Резервных территорий |  | 177,8 | 93,8 | 61,0 |
| 1.7. | Иных территорий |  | 22,7 | 20,1 | 19,2 |

Основные решения по проекту «Корректировка генерального плана п.Саган-Нур»:

- увеличение численности населения с 5200 чел. в 2008г. до 8600 чел. на расчетный срок  (2030 г.);

- новое жилищное строительство в п. Саган-Нур  намечено осуществлять в границах существующей застройки и на новых территориях в юго-западном и северо-восточном направлении от центра.

Основные направления экономического развития поселения:

Промышленность:

- добыча и экспорт каменного угля;

- обогащение угля;

- развитие малого предпринимательства;

Сельское хозяйство:

- поддержка развития ЛПХ;

- развитие подсобного хозяйства;

Туризм:

- развитие материальной базы туризма;

- развитие перспективных направлений (промышленный туризм);

- развитие системы подготовки кадров для индустрии туризма;

-- развитие межрегионального и международного сотрудничества, содействие в привлечении инвестиций в сферу туризма.

Зонирование территории:

- жилые зоны

- общественно-деловые зоны

- производственные зоны

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур

- рекреационные зоны

- зона сельскохозяйственного использования

- зона специального назначения

- иные зоны

Проектируемые объекты капитального строительства

- Жилищное строительство

- Дом культуры

- Амбулатория

- Детский сад

- Здание администрации с гостиницей и отделением сбербанка

- Кафе

- Торговый центр

- Дом быта

- Автосервис

- Универсальный спортивный комплекс

- Рынок

- Баня

- Центр восточной медицины

- Дуган

- Конноспортивная база

- Благоустройство парка.

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план п.Саган-Нур выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного Главой администрации МО СП «Саганнурское, от 30 февраля 2008г.

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:2000. Расчетный срок нового генплана – 2030 год.

#### В работе над проектом использовались следующие проектные, нормативные и законодательные материалы:

-      «Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки п. Саган-Нур», проектный институт «Бурятгражданпроект», 1985 г.

-    «Генеральный план (корректировка) и проект детальной планировки с. Саган-Нур»,   институт  «Бурятгражданроект», 1999 г.

- Топографический план М 1:25000

- Программа социально-экономического развития СП «Саганнурское» на 2007-2017 гг. МО СП «Саганнурское», 2006г.

- Материалы инвентаризации земель с. Саган-Нур,  2000г.

- Описание границ МО «Саганнурское»

- Градостроительный кодекс РФ, Москва, 2007г.

- Водный кодекс РФ, 1995.

- Земельный кодекс РФ, 2001

Законы РФ:

- «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- «Об охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 2002г.

- Целевая программа противопаводковой защиты населенных пунктов и объектов народного хозяйства РБ, М., 1993г.

- Технический отчет по инженерным изысканиям для разработки генерального плана (корректировки) и проекта детальной планировки п. Саган-Нур Мухоршибирского района Республики Бурятия. Востсибтисиз. Улан-Удэ. 1997г. (Анализ строительных условий территории развития).

- Отчет «Инженерно-геологическое зонирование территории пос. Саган-Нур под строительство в границах его нового генерального плана и разработка рекомендаций по урегулированию подземных стоков». Алтае-саянская опытно-методическая  сейсмологическая экспедиция. Бурятский филиал. Геологический институт СО РАН. Улан-Удэ 1998г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2003.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», М., 2004.

- СНиП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», М., 1997.

Проект «Корректировка генерального плана с.Саган-Нур» разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (Госстрой, Москва, 2003г.) в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛКА В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ.

МО СП «Саганнурское» расположено на северо-востоке Мухоршибирского района Республики Бурятия и является жилым поселком Тугнуйского угольного разреза. Поселок находится в 75 км. от районного центра с. Мухоршибирь и 190 км. от столицы Бурятии г. Улан-Удэ, в 12 км. к северу от автодороги М-55 «Байкал» Иркутск-Чита.

МО СП «Саганнурское»  расположено на правом берегу поймы р. Тугнуй в ее верховьях в восточной оконечности Тугнуйской межгорной впадины и окружено лесным массивом: с запада примыкают сосновые, а с севера-смешанные леса. Рядом с поселком находится озеро Олонь-Шибирь  обладающее  лечебными свойствами благодаря высокому содержанию в его водах солей.

С районным центром поселение связано автомобильной дорогой регионального значения.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

История создания и развития поселения неразрывно связана с разработкой Олонь-Шибирского месторождения каменного угля, входящего в состав Тугнуйского угленосного бассейна, научные геологические исследования и промышленное освоение которого имеет более чем столетнюю историю.

В середине 80-х годов 20 столетия на месте поселения появились первые жилые дома барачного типа, в которых поселились первые специалисты и рабочие, приехавшие с разных концов всего Советского Союза.  За двадцать с лишним лет поселок значительно увеличился как территориально так и по количеству жителей.  Промышленная разработка месторождения началась в 1988 году и до настоящего времени каменный уголь, добываемый на основном предприятии поселения- Разрезе «Тугнуйский», является одним из основных предприятий развития не только экономики Республики Бурятия, но и Читинской области и всего экономического района  Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В настоящее время началось строительство горной обогатительной фабрики, деятельность которой позволит решить некоторые социальные и экономические проблемы поселения.

Сегодня поселок Саган-Нур представляет собой рабочий поселок, состоящий из благоустроенных домов, расположенных на склоне сопок над дорогой Тугнуйский разрез - с.Кусоты. Застройка села представлена секционными пятиэтажными панельными дамами, двухквартирными двухэтажными коттеджами и одноквартирными деревянными жилыми домами.

Разрез Тугнуйский - это современное предприятие, оснащенное высокопроизводительной техникой и вооруженное новейшими технологиями обработки месторождения. У предприятия имеется мощная промышленная база, автобаза и железнодорожный цех, железнодорожные пути не общего пользования. Шахтерский коллектив возглавляют опытные специалисты.

К 1996 году введены мощности по добыче 3.8 млн. тонн угля в год. И это не предел. Значительные запасы угля и его дешевизна, технологические возможности разреза и горногеологические условия месторождения позволяют увеличить годовую добычу до 9 млн. тонн.

2. ПРИРОДНЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1   Климат.

Условия циркуляции атмосферы над территорией Тугнуйского разреза изменяются в зависимости от сезона. В холодный период преобладает высокое давление, обусловленное сибирским антициклоном. Благодаря этому зимой, в основном, наблюдается малооблачная погода, при которой широкое развитие получают процессы выхолаживания. Весной проявляются факторы зональной циркуляции, определяющие западно-восточный перенос воздушных масс, усиливается циклонная деятельность.

Циклоны движутся с запада, реже с северо-запада. Последние приносят холодный арктический воздух и вызывают похолодание с ветром. Наибольшие ветра дуют летом. Во второй половине  лета с южным циклоном поступает влажный тропический воздух, вызывающий обильные осадки. Циркуляционные условия осеннего периода характерны развитием общего западно-восточного переноса, который прерывается вторжением холодный воздушных масс с севера.

Климат площадки резко-континентальный. Средняя температура -3.4°С, среднеянварская температура – 27°С, среднеиюльская =17.1°С. Влажность в течении всего периода всего года меняется мало. Зимний максимум=80%, весенний минимум =59% За год выпадает 301 мм. осадков, из них 264 мм приходится на апрель-октябрь месяцы. Наибольшее количество осадков наблюдается в июле и составляет 8 мм, наименьшее количество в феврале-3мм. Ветры преобладают западные (29%) и северо-западные (20). Круглогодично наблюдаются штили. Среднегодовая скорость ветра-1.7 м/сек.

Климатические характеристики приведены по данным наблюдений метеостанции Мухоршибирской  и метеостата.

Абсолютный максимум и минимум температуры воздуха.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| max | -3 | 0 | 15 | 28 | 32 | 34 | 37 | 36 | 32 | 22 | 11 | 3 | 37 |
| min | -48 | -42 | -34 | -28 | -16 | --4 | 0 | -2 | -16 | -28 | -36 | -45 | -48 |

Среднемесячное годовое количество осадков и их распределение в % от годового количества.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осадки (мм) | 7 | 7 | 7 | 12 | 26 | 48 | 89 | 84 | 42 | 16 | 14 | 14 | 366 |
| % от годового | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | 24 | 23 | 11 | 5 | 4 | 4 | 100 |

Среднемесячная и годовая скорость ветра

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 19 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 1.7 |

# 2.2. Инженерно-геологическая характеристика

Инженерные изыскания на площадке строительства были выполнены неоднократно по мере возникновения проблем, выявленных в период освоения территории.

В разделе инженерно- геологической характеристики площадки сказано, что просадочные глины встречаются в интервалах 6-7-9 м., а набухающие глины ниже 4.8 м., где они практически не окажут влияния на здания и сооружения. Грунтовые воды встречены на глубине 5.6 и 6.2м. и появились через сутки после проходки, что дало возможность предположить, что это тает мерзлота островного характера. Согласно заключению:

- инженерно-геологические условия для строительства зданий- удовлетворительные

- площадка в зоне многолетней мерзлоты

- естественным основанием для фундаментов могут быть все вскрытые грунты

- глубина промерзания -3.2 м.

- глубина заложения фундаментов для скального и полускального грунта не имеет значения, для суглинков и глин не менее половины сезонного промерзания, для песков и супесей- не менее расчетной глубины промерзания

- глиняные грунты при консистенции  менее 0.25 относятся к слабопучинистым

- сейсмичность - 6 баллов

По результатам микросейсморайонирования (1991) сделаны следующие выводы:

На площадке выделены 3 района по сейсмическим свойствам грунтов:

К первому отнесены скальные не выветренные и слабо выветренные андезиты, базальты, липариты ичетуйской свиты. Сейсмичность - 6 балов.

Ко второму району отнесены щебенистые, валунно-галечниковые и дресвяные грунты, глины, суглинки и супеси с включением обломочного материала и без него. Сейсмичность 7 баллов, а на участках возможного повышения грунтовых вод - 8 баллов.

К третьему району отнесены глины, суглинки, твердые, высокопористые. Сейсмичность района - 7 (8) баллов. Возможна неравномерность осадок сооружения.

Проявлений новейшей тектонической активности не наблюдается. Выявленные и указанные на чертежах тектонические нарушения представляют собой интенсивно-трещиноватые породы. Резонансные породы получены в диапазоне 0,1 – 0,2 сек.

Выводы по изысканиям на площадке перспективного развития поселка (1997г.) следующие:

- По инженерно-геологическим условиям изучаемая территория для строительства пригодна, но необходимо учитывать, что уклоны поверхности местами достигают 7 - 10 %.

- Подземные воды могут встретиться в пониженных местах на абсолютных отметках 837-840 м.

- Глубина сезонного промерзания -3.6м.

- Сейсмичность - 7 баллов,

- Для оснований фундаментов рекомендованы все вскрытые грунты.

- При проектировании отдельных зданий необходимы инженерно-геологические изыскания.

Состав вскрытых грунтов: песок гравелистых, твердый суглинок с включением дресвы и щебня, глины твердой консистенции под слоем суглинков (мощность глины 1,7 м).

2.3. Гидрологическая характеристика.

Бурятский филиал геологического института СО РАН провел изыскания в 1998г. согласно техническим условиям на трех площадках села: центральной, бывшего ИЗО (профилакторий), перспективной. На две первые имеется выход ручьев с переменной наполняемостью. Водосборный бассейн ручья площадки «центр» - 2,9 кв.км, площадки в районе профилактория – 4,8 кв.км.

По результатам обследования выявлена территория подтопления села, равная 74 га. Из них: перспективные территории - 8 га, площадка «центр» - 44 га, площадка «профилакторий» - 22 га. Подтопление двух последних, без мероприятий по осушению, может стать критическим для застройки. Территориями подтопления названы территории, где грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м.

Условия подтопления площадки «центр» созданы во время освоения, когда строительством пятиэтажных домов по ул.70-летия Октября было нарушено подземное ложе ручья, после чего он сместился к востоку, где грунтовые условия способствовали формированию накопления и создания купола грунтовых вод. Существующая система водоотведения: земляная дамба и железобетонный сборный лоток не справляются с задачей ввиду некачественного исполнения.

Условием подтопления площадки в районе профилактория является плохая организация водоотвода склоновых вод, а также расчеканка оголовков глубинных скважин южнее площадки. На площадке идет процесс образования мерзлоты.

Выданы рекомендации для инженерной подготовки территории:

- для площадки «центр»: откорректировать устройство дамбы и поверхностного водоотвода. Тело дамбы заглубить не менее чем на 8 м. Выполнить дренаж на глубине не менее 5 м. вдоль по ул. 70 лет Октября с пропуском через транспортные коммуникации ТУРа в долину реки Тугнуй.

- для площадки «профилакторий»: Откорректировать дренаж вокруг площадки. Выполнить дренажную канаву с пропуском вод в долину реки Тугнуй. Глубина дренажа не менее 5 м.

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ СЕЛА.

3.1. Современное состояние и перспективы развития.

Изначально п. Саган-Нур является жилым поселком  угольного разреза «Тугнуйский». На сегодняшний день площадь поселения составляет 652 га. Поселок состоит из благоустроенных домов, расположенных на склоне сопок над дорогой Тугнуйский разрез с.Кусоты. Застройка села представлена секционными пятиэтажными панельными жилыми домами, двухквартирными двухэтажными кирпичными коттеджами и одноквартирными жилыми домами преимущественно из дерева. В селе имеется сложившаяся система предприятий социальной сферы.

Последние годы характеризовались негативными тенденциями в сфере жилищного строительства, минимальный уровень ввода жилых домов обеспечивается за счет индивидуальных застройщиков. В недостаточном объеме предлагается земельных участков.

Практически отсутствуют в поселке объекты общепита,  объекты культурно-бытового обслуживания.

Потребительский рынок в 2008-2010 г.г.

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 107,7 | 124,3 | 134,9 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 19607 | 22368 | 28299 |
| Объем платных услуг населению | 18,4 | 26,5 | 33,3 |
| Количество специализированных предприятий бытового обслуживания | - | - | - |
| Ритуальные услуги | - | - | - |
| Число почтовых отделений | 1 | 1 | 1 |
| Число квартирных телефонов | 2 | 2 | 2 |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания | 30 | 34 | 35 |
| В том числе магазины | 22 | 22 | 21 |
| Павильоны | 4 | 7 | 8 |
| Аптеки | 1 | 2 | 2 |
| Столовые, закусочные | 1 | 1 | 1 |
| Рестораны, кафе, бары | 1 | 1 | 2 |
| Автозаправочные станции | 1 | 2 | 2 |
| Рынки | - | - | - |

Уровень развития социальной сферы.

| показатели | Ед.измер. | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число постоянных дошкольных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 |
| в них детей | чел. | 268 | 268 | 263 |
| Число общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 |
| численность учащихся | чел. | 685 | 645 | 649 |
| Техническое состояние и благоустройство зданий государственных общеобразовательных учреждений |  | удовлетв. | удовлетв. | удовлетв. |
| Численность врачей всех специальностей | чел. | 5 | 5 | 5 |
| Численность среднего медицинского персонала | чел. | 28 | 25 | 23 |
| Число больничных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Число библиотек | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Число учреждений культурно- досугового типа | ед. | - | - | - |
| Число музеев | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Число спортивных учреждений | ед. | - | - | - |
| Количество спортивных школ | ед. | - | - | - |

Одной из проблем поселка является недостаток жилого фонда, в результате не хватает перспективных кадров и в первую очередь квалифицированной молодежи. Общий объем жилищного фонда составляет -95.2 тыс. кв.м.. Обеспеченность жильем на одного человека в среднем составляет 18.3 кв.м.,  также требуется благоустройство территории поселка.

Промышленность

Поселение обладает мощным производственным потенциалом благодаря действующему предприятию ОАО «Разрез Тугнуйский» который является современным, крупнейшим предприятием по добыче каменного угля. Продукция разреза составляет 90 % промышленной продукции Мухоршибирского района.

За прошлый год усилиями 2.5 тысяч человек добыто 6.7 млн.  тонн каменного угля. В этом году коллектив предприятия намерен вывести добычу на полную проектную мощность и добыть 8 млн. тонн угля. Кроме того вводится в эксплуатацию обогатительная фабрика мощностью 4.5 млн.тон угля в год. Обогащение угля существенно повысит экспортный потенциал предприятия- переработанный в мелкие фракции уголь будет по своим параметрам превосходить исходный- зольность снизится в среднем более чем на 40 % содержание влаги уменьшится примерно на 20%, теплота сгорания возрастет на 7.5%. Такой уголь на мировом рынке стоит значительно больше, чем необогащенный.

Сельское хозяйство

Саган-Нур является рабочим поселком, но многие жители имеют личные подсобные хозяйства. Сельскохозяйственных землепользователей в районе немного. Это обусловлено малыми площадями сельскохозяйственных угодий, низким качественным составом почв.

Численность поголовья крупного рогатого скота составляет- 175, овец-40 голов. Продукция таких хозяйств в основном используется для личного потребления. В последние годы наблюдается стабильный рост желающий иметь свой земельный участок и увеличение продукции сельского хозяйства

Производство продукции сельского хозяйства в 2008-2010г.г.

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб. | 15,0 | 17,5 | 19,4 |
| Продукция сельского хозяйства на душу населения, руб. | 2998,2 | 3426 | 3722 |

Перспективы развития.

Поселение обладает мощным производственным потенциалом, поскольку действующее предприятие ОАО «Разрез Тугнуйский» является современным, крупнейшим в республике предприятием по добыче каменного угля. ОАО «Разрез Тугнуйский» входящий в состав корпорации Сибирская Угольная Энергетическая Компания занимается добычей и экспортом угля, высокого качества на внешний рынок. Развитию социальной сферы СУЭК уделяет очень большое значение. Ежегодно из средств компании местный муниципалитет получает средства на развитие и благоустройство. В частности, 20 миллионов рублей планируется привлечь на реализацию социально-экономических мероприятий п. Саган-Нур, в том числе 15 млн. рублей на участие в разработке и реализации пилотных социальных проектов.

Экология

Село Саган-Нур расположено за границами санитарных зон, как разреза так  и производственно-коммунальной зоны. Расчет ширины санитарно-защитной зоны определен в проекте строительства разреза Тугнуйский» институтом «Востгипрошахт» г. Иркутск. Согласно этого же проекта, для пылеподавления на горных выработках применяется установка УМП-1.

Санитарно-защитная зона определена с учетом розы ветров. Размер ее определен по сумме окиси азота и двуокиси серы, дающими наибольшую площадь приземной концентрации больше ПДК.

Скорость ветра с повторяемостью 955-7м/сек.

Роза ветров среднегодовая в %:

С-11; СВ-8; В-8; ЮВ-6; Ю-6; ЮЗ-13; З-29; СЗ-20;

Среднегодовое количество осадков-301мм.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, несмотря на слабый потенциал самоочищения атмосферы, не превышает предельно допустимых.

В связи с малой численностью населения, значительной площадью района и территорией, покрытой лесами (45%) , величина антропогенной нагрузки на единицу площади минимальная.

Подземные воды хорошего питьевого качества, район располагает запасами минеральной воды.

3.2. Градообразующие кадры.

Справка о градообразующих предприятиях на 01.01.2008 г.

| № п/п | Наименование предприятий, учреждений | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Разрез Тугнуйский» | 1433 |
| 2. | Филиал ОАО «СУЭК» | 194 |
| 3. | ООО «Тугнуйское ПТУ» | 480 |
| 4. | Администрация МО СП «Саганнурское» | 19 |
| 5. | Саганнурская средняя школа | 122 |
| 6. | Детская школа искусств | 16 |
| 7. | Саганнурская участковая больница | 68 |
| 8. | Аптека №95 | 6 |
| 9. | Отделение связи | 6 |
| 10. | Росбанк | 2 |
| 11. | Сбербанк | 7 |
| 12. | МЧС | 39 |
| 13. | Саганурское отделение милиции | 9 |
| 14. | Отделение вневедомственной охраны | 10 |
| 15. | МУП ЖКО п. Саган-Нур | 66 |
| 16. | МУП «Теплосети» | 19 |
| 17. | ЧОП | 100 |
| 18. | ИП | 63 |
| 19. | ООО «Корпус Группы Сибирь» | 67 |
| 20. | Парикмахерская | 2 |
| 21. | Ремонт обуви | 2 |
| 22. | Фотосалон | 1 |
| 23. | Детский сад | 69 |
| 24. | Клуб | 2 |

Всего  - 2797 человека, что составляет 53,7 % от всей численности населения поселка.

3.3. Расчет населения.

Демографический состав населения

| Возрастные категории | Кол-во чел. |
| --- | --- |
| Всего постоянного населения Дети в возрасте: 0 – 6 лет, из них 0 – 1 год 7 – 15 лет уч-ся 10 – 11 кл. трудоспособное население нетрудоспособное население: пенсионеров по возрасту из них работающих | 5216 433 60 680 3697 406 67 |

Динамика роста численности населения п.Саган-Нур за последние 5 лет характеризуется следующими показателями:

Динамика изменения численности населения за последние 5 лет

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 5200 | 5216 | 5493 | 5557 | 4767 |
| Механическое движение: прибыло убыло | 162 198 | 162 198 | 179 155 | 162 124 | 182 134 |
| Механический прирост | -36 | -36 | 24 | 38 | 48 |
| Естественное движение: родилось умерло | 66 33 | 60 26 | 69 21 | 57 34 | 77 36 |
| естественный прирост | 33 | 34 | 48 | 23 | 41 |

Из приведенной таблице следует, что увеличение численности населения в последние годы происходит в основном за счет прибывающих лиц, а в 2006 году за счет сокращения числа умерших. Наметилась также тенденция  снижения числа прибывающих в поселение людей и снижение рождаемости.

По состоянию на конец 2006 года демографический состав поселения по половозрастному признаку представляет собой:

| Наименование показателя | Количество, чел. |
| --- | --- |
| Мужчины от 16 до 60 лет | 2130 |
| Мужчины старше 60 лет | 60 |
| Женщины до 55 лет | 1790 |
| Женщины старше 55 лет | 154 |

Из таблицы видно, что большинство населения составляют мужчины и женщины трудоспособного возраста, при этом средний возраст жителей равен 38-40 годам. Это является положительным фактором для развития социально-экономического положения поселения.

Уровень занятости населения

| № п/п | Показатели | год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Численность населения | 5493 | 5557 | 4767 |
| 2 | Численность трудовых ресурсов, всего |  |  |  |
|  | -в т.ч. трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 3982 | 4115 | 3741 |
|  | -работающие лица старше трудоспособного возраста | 57 |  |  |
| 3 | Распределение численности трудовых ресурсов | 3798 | 3723 | 3135 |
| 4 | Среднегодовая численность занятых в экономике по основной работе, всего | 2629 | 3440 | 3135 |
| 5 | Распределение занятых по видам деятельности: -в добыче полезных ископаемых | 1322 | 1157,0 | 1149,0 |
|  | -в обрабатывающих производствах | 174 | 622 | 900 |
|  | -в торговле, услугах | 103 | 152 | 160 |
|  | -на транспорте и связи | 497 | 1133 | 557 |
|  | -финансовой деятельности | 7 | 9 | 8 |
|  | -в государственном управлении и обеспечении безопасности, социальном обеспечении | 172 | 74 | 71 |
|  | -в образовании | 215 | 168 | 166 |
|  | -в здравоохранении | 58 | 47 | 41 |
|  | -в предоставлении коммунальных, социальных услуг | 81 | 78 | 83 |
| 6 | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте не занятое в экономике | 1169 | 1047 | 606 |

На основе приведенных данных следует отметить, что показатель занятости населения в 2006 году превышает 50%, тогда как в 2004 году он составлял 47%. Наибольшее количество лиц трудоспособного возраста занято на предприятиях смешанной формы собственности (78% в 2006 году) добывающей отрасли (50% в 2006 году). Многочисленна группа лиц, занятых в сфере образования, при этом наблюдается тенденция небольшого роста в этой категории работников (198 в 2004 году против 215 в 2006 году). Доля экономически неактивного населения по состоянию на 2006 год составляет 30.7 % от общего числа трудоспособного населения. В общем числе занятых 486 человек работают вахтовым методом на приисках в ОАО «Бурятзолото», в ОАО «Стройград», а также проходят обучение в средних и высших профессиональных образовательных учреждениях за пределами поселения. Официально зарегистрированы в службе занятости 17 человек.

Анализ  структуры  занятости населения  района  показывает,  что отраслями  экономики,  привлекающими  значительные  трудовые   ресурсы, являются:   «промышленность»,  «строительство», «транспорт», "торговля и общественное питание".

Численность населения на первую очередь строительства и расчетный срок определяется на основе данных о перспективах развития поселка в системе расселения и демографического прогноза естественного и механического прироста населения.

4. СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА.

4.1. Анализ реализации ранее разработанного проекта.

Предыдущий генеральный план и ПДП с. Саган-Нур ОАО «Бурятгражданпроект» выполнен в соответствии с проектом развития карьера «Тугнуйский»,  институтом «Востгипрошахт» в 1984 году. В проектах было предусмотрено строительство жилого поселка городского типа, застроенного преимущественно пятиэтажными секционными домами.

При освоении площадки в 1987 году на площадке строительства был выявлен геологический разлом,  после  чего был выполнен  проект корректировки генерального плана и ПДП с. Саган-Нур разработанного ОАО «Бурятгражданпроект» в 1997 году в котором было предложено понижение этажности,  центральную часть жилого поселка  выполнить в виде двухэтажных двухквартирных коттеджей  с приусадебными участками и  усадебная застройка с одноквартирными домами.

Строительство на площадке поселка продолжает осложняться грунтовыми водами и просадочными грунтами. В 1991 г. выполняются работы по микросейсморайонированию территории Геологическим институтом РАИСО (Сибирское отделение Российской Академии Наук). Результаты новых инженерных изысканий повлияли на планировочное решение застройки села и на выбор направления его развития.

Общая планировочная характеристика.

Планировочные ограничения. Анализ природно-геологической оценки территории  и существующей организации территории выявил ряд планировочных ограничений:

-  санитарно-охранные зоны водозаборных сооружений

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, железной дороги, трассы  ЛЭП,

-   зоны сейсмических разломов

-   балльность  7 (8)  баллов

-   участки с уклонами рельефа > 15°

-  овраги.

В связи с сейсмичностью рассматриваемой территории, сложными природно-геологическими факторами, наличием существующих  транспортных связей, сложившейся планировочной структуре проектом  предлагается    линейная  планировочная структура, окруженная  естественными  лесами и ограниченная автодорогой  с.Кусоты -разрез «Тугнуйский».

Основные транспортные связи предопределили линейный  характер развития планировочной структуры.

Таким образом, прослеживается функциональное зонирование существующих районов: промышленно-коммунальные зоны приближены  к коридору железной дороги с обеих сторон, а селитебные территории сосредоточены по одну сторону и имеют выход в ландшафтно-рекреационную зону лесопарка.

Ландшафтно-рекреационная зона определена в районе лыжной базы, вдоль ручья и два естественных парка в центральной части села.

Планировочное построение жилого района определилось с учетом сложившейся  застройки и ранее запроектированного проекта детальной планировки, а также природно-климатических условий. Главной улицей является проспект 70-летия Октября, обустроенный объектами обслуживания в виде одноэтажных пристроек к жилым пятиэтажным домам (почта, узел связи, магазины, сберкасса). Проспект объединяет общественный центр с районом пятиэтажной застройки и выходит в зону леса.

Коммунальная, строительная и производственная зоны расположены вне жилой застройки на изолированных территориях, за автодорогой Тугнуйский разрез  - с.Кусоты.

4.2. Характеристика существующего жилищного фонда.

Общий объем жилого фонда в п. Саган-Нур составляет 95.2 тыс.кв.м. Обеспеченность жильем на одного человека в среднем на одного составляет 18.3 кв.м. Капитальный ремонт жилищного фонда не производится, требуется улучшение благоустройства территории поселка.

Количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет 68 чел.

В последние годы уровень ввода жилых домов обеспечивается за счет ввода жилых домов индивидуальных застройщиков.

Данные жилищного строительства показывают снижение жилищного строительства за последние три года.

Существующий жилищный фонд  на 01.01.2008 г.

| Принадлежность | Количество, м2 |
| --- | --- |
| Государственная собственность | - |
| Муниципальная собственность | 13182 |
| Частная собственность | 12000 |
| Итого: | 95200 |
| В расчете на 1 чел. (м2 общ. площади) | 18,3 |

4.3. Характеристика существующих объектов культурно-бытового назначения.

В настоящее время в поселке имеется довольно развитая сеть культурно-бытового обслуживания населения. Однако емкость отдельных учреждений и их техническое состояние является недостаточным и неудовлетворительным. Удовлетворительное положение сложилось в поселении в сфере торговли: функционирует достаточное количество магазинов продовольственных и промышленных товаров. Практически отсутствует в поселке объекты общепита, несколько лет не функционирует здание рынка.

Существующие объекты соцкультбыта на 01.01.2008г.

| № п/п | Наименование объекта | Емкость | Материал стен | Амортиз. износ в % | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДОУ «Земляничка» | 320 мест | Сборн. ж/б, 2 эт. | 15% (1999) | ул. Пушкина, 1 |
| 2. | Саганнурская средняя школа | 1266 мест | кирпичное, 4 эт. | 13,7% | ул. Молодежная, 8 |
| 3. | Сбербанк | - | кирпич, 1 эт. | - | Пр.70 лет Октября, 7 |
| 4. | Магазин промышленных и продовольственных товаров | - | кирпич, 1 эт. | - | Пр. 70-летия Октября, 5 |
| 5. | Аптека, МУП ЖКО, администрация МО СП «Саганнурское» | - | кирпичное, 2 эт. | - | ул. Лесная, 2 |
| 6. | Почта. Отделение связи. Росбанк. | - | кирпич, 1 эт. | - | Пр.70 лет Октября, 3 |
| 7. | Детская школа искусств | 50 мест | кирпич, 1 эт. | - | ул. Спортивная, 3 |
| 8. | Поликлиника | 150 посеще-ний в день | кирпичное, 1 эт. | - | ул. Пушкина, 6а |
| 9. | Кафе | - | кирпич, 1 эт. | - | ул. Пушкина, 5 |
| 10. | Гостиница «Мираж» | - | дерево, 1 этаж | - | ул.Школьная |
| 11. | Лыжная база | - | Дерево, 1 этаж | - | - |

5. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

5.1. Архитектурно-планировочная структура проектного решения. Территориальное зонирование.

Проектное решение. Архитектурно-планировочная организация территории поселка учитывает сложившуюся структуру застройки, природные и ландшафтные условия, инженерно-строительные условия, планировочные ограничения и функциональное зонирование территории с регламентами.

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница и прочие учреждения ) концентрируются в районном центре с.Мухоршибирь и республиканском центре г. Улан-Удэ.

В сложившейся планировочной ситуации перспективное направление развития села возможно за счет освоения свободных от застройки  и густого леса территориях к юго-западу от существующего жилья- 69,9 га, с северо-восточной стороны- 16.7 га. С южной стороны расположена коммунально-производственная зона разреза. С юго-восточной стороны расположен угольный разрез и его зона санитарного влияния. С севера примыкают крутые склоны сопок, покрытые густым лесом. Лес на территории санитарной зоны предусмотрен к сохранению.

Проектом предусматривается четкое функциональное зонирование территории с соблюдением санитарных и противопожарных норм и природно-климатических факторов, а также с учетом транспортных связей.

- Согласно «Градостроительному Кодексу РФ» в поселке предлагаются следующие территориальные зоны:

- Жилые зоны

- Общественно-деловые зоны

- Производственные зоны

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

- Рекреационные зоны

- Зоны сельскохозяйственного использования

- Зоны специального назначения

Производственная зона расположена ниже села через автодорогу ТУР - с.Кусоты.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры включает в себя автодорогу ТУР - Кусоты, железнодорожная ветка ТУР - с.Шабур, объекты инженерной инфраструктуры.

К зоне сельскохозяйственного назначения относятся земли подсобного хозяйства Тугнуйского угольного разреза.

Зона специального назначения включает в себя территории свалки, скотомогильника и кладбища.

Проектная архитектурно-планировочная организация территории п. Саган-Нур  основана на создании нового жилого массива в юго-западной части поселка под усадебную застройку с полным инженерным благоустройством и на свободной территории внутри села. В существующей застройке проект предусматривает установление красных линий. Центральная часть формируется малоэтажной секционной и усадебной застройкой, в районе школы формируется общепоселковый центр обслуживания населения в него войдут  следующие объекты: дом культуры, универсально-спортивный комплекс, торговый  центр, дом быта, административные здания, кафе, гостиница. Главная улица объединит все жилые и общественно-деловые зоны и свяжет их с автодорогой ТУР - с.Кусоты по которой осуществляется выход на автомобильную дорогу М 55 Улан-Удэ-Чита.

Резервных территорий для развития села достаточно с учетом развития угольного разреза и обогатительной фабрики.

5.1.1.Территория жилищного строительства.

Жилые зоны. К ним относятся территории, застроенные секционными домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, объекты соцкультбыта, стоянки автотранспорта. В проекте генплана к жилым зонам отнесена существующая жилая территория и вновь проектируемая жилая территория.

Организация территории жилой застройки связана с рядом особенностей развития поселка, важнейшими из которых являются:

- Намечаемое увеличение численности населения с 5,2 тыс.чел. в настоящее время до 8,6 тыс.чел. к расчетному сроку.

- На свободных территориях и в сложившейся застройке при отсутствии ветхого жилья.

Согласно проектному решению новое жилищное строительство в п. Саган-Нур намечено осуществлять в основном за счет освоения свободных территорий, расположенных к юго-западу и к северо-востоку относительно центра. А также внутри населенного пункта.

Планируемый жилой фонд на северо-востоке населенного пункта предполагается разместить на землях лесного фонда Мухоршибирского лесничества, Тугнуйского участкового лесничества. Площадь изымаемого участка составляет 40 га и  находится в 83, 84 кварталах Тугнуйского участкового лесничества, целевое назначение – эксплуатационные леса. Также необходимо включить в состав населенного пункта существующие водозаборные сооружения находящиеся в 1.5 км. с западной стороны на землях с/хозяйственного назначения -32 га.

Жилой фонд на начало проектирования – 95,2 тыс м2, численность населения – 5200 чел, коэффициент семейности – 3,0.

7700-5200 = 2500чел. на 1-очередь, 8600-7700=900 чел. на расчетный срок

На 1-очередь секционной застройки 16 домов*24кв.=384 кв.*3.5=1344 чел.

2500-1344=1156 чел.   1156/3.5=330 дворов нужно на 1 очередь.

Секционных домов на расчетный срок-25 домов*16=400 квартир*3.5=1400 чел.

Территории под усадебную застройку на 1-очередь-30 га/0,1=300 участков (300*3.5=1050чел.)

Новые территории под усадебную застройку 8,9+44,6+18+11=85 га на расчетный срок.

В связи с увеличением норматива  жилой площади на 1 человека-29 м2 необходимо будет увеличить жилой фонд на новых территориях-85 га. под усадебную застройку.

Учитывая высокую сейсмичность территории, проектом генплана предусматривается строительство 1-2-3-этажных жилых домов, преимущественно в кирпичном и деревянном исполнении. Тип жилых домов – секционные многоквартирные и дом-усадьба с участком для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства.

5.1.2. Общественно-деловые территории.

Общественно-деловые зоны – территории, на которых размещены объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательные учреждения, административные, культовые здания, стоянки автотранспорта, центры деловой, финансовой и общественной активности.

Проектом генплана предусматривается дальнейшее градостроительное формирование общественных центров поселка. Площадь в центре поселка планируется доукомплектовать зданиями дома культуры, универсально-спортивным комплексом, административным зданием, гостиницей, кафе, что позволит сформировать пространство, увязав в единый архитектурный ансамбль с существующими общественными зданиями.

По улице Спортивная напротив здания общежития проектом генплана организуется поселковая площадь для массовых мероприятий с включением существующих общественных зданий и вновь проектируемых, таких как рынок, универсального комплекса с магазинами.

Новый подцентр организован при въезде в поселок  в составе оптового универсального рынка, объектов АЗС и СТО, многофункционального общественно-делового комплекса, нового участка секционной и усадебной застройки получит большую архитектурную привлекательность благодаря проектируемым новым объектам, лесопарку и благоустройству территории.

В проектируемом жилом районе около больницы вдоль существующей дороги предусмотрен общественный подцентр в составе комплекса магазинов для товаров повседневного спроса, павильонов и КБО.

Спортивный комплекс, размещаемый на территории парка,  предусматривает строительство трибун, теплых раздевалок и прокат. Рядом  разместился детский развлекательный комплекс.

Вдоль дороги «с.Кусоты - угольный разрез» предложено размещение блокированного коттеджного типа с приусадебными участками комплекса с магазинами и кафе из современных строительных отделочных материалов.

Рядом с территорией лыжной базы в рекреационной зоне предложено разместить конноспортивную базу для развития активного отдыха населения.

Расчет сети культурно-бытового обслуживания п.Саган-Нур принят по нормативам СНиП 2.07.01-89.

Расчет детских дошкольных учреждений.

Количество детей на 8600 жителей составляет от 0 до 6 лет включительно – 716 чел, от 6 до 17 лет включительно – 1125 чел.

На расчетный срок необходимое количество мест в детских дошкольных учреждениях составит: 716 х 0,85 = 610 мест,

В том числе: - общего типа (70%) – 430 мест

- оздоровительного типа (12 %) – 70 мест

- специализированного типа (3 %) – 18 мест

Итого: 	430 мест,

На 1 очередь: 640 х 0,85 = 545 мест

Общего типа – 380 мест

Количество мест в сохраняемых детских садах –   320 мест.

Требуемое количество –110 мест в новой застройке.

Таким образом, намечаемых к строительству и сохраняемых мест –  430 , что меньше чем по расчету, но учитывая то, что в связи с безработицей многие женщины являются домохозяйками и воспитывают детей дома, на расчетный срок принимаем   110 мест.

Расчет вместимости общеобразовательных школ выполнен с учетом 100 % охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75 % детей со средним образованием (10-11 классы).

Отсюда общая потребность в школьных местах для всего села составляет:

(1125 : 11)х2)=205х75%=154        1125 :11*9= 920 мест     920+154=1074 мест

на 1 очередь: (1007 : 11)х2)=183х75%=137        1007 :11*9= 824 мест     824+137=960 мест

В поселке имеется школа на – 1266 мест, что удовлетворяет потребность в школьных местах, поэтому на расчетный срок нет потребности в школьных местах.

Расчет объектов культурно-бытового назначения для п. Саган-Нур

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок (население – 8,6 тыс.чел.) |  |  |  |  | В том числе 1 очередь строительства (население – 7,7 тыс.чел.) |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма СНиП | Общая вмести-мость по расчету | В том числе |  | Размер земель- ных участков, га | Норма СНиП | Общая вмести-мость по расчету | В том числе |  | Размер земель- ных участков га |  |
|  |  |  |  |  | сохраняемых | намечае-мых к строительству |  |  |  | сохраняемых | намечае-мых к строи-тельству |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70% от возр.группы | 430 | 320 | 110 | 0,4 | 70% от возр.группы | 380 | 320 | - | - |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | Уч-ся | 100-% охват 6-14 лет 75% от14-16 лет | 1074 | 1266 | - | - | 100-% охват 6-14 лет 75% от14-16 лет | 960 | 1266 | - | - |  |
|  | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Аптека | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 4 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ. площ. на 1 реб. | 4 | 400 | 240 | 160 | 0,2 | 4 | 355 | - | 240 | 0,2 |  |
| 5 | Больница | койка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Поликлиника | Посещ. |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 7 | Дневной стационар | койка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Территория открытых плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 6,02 | 3 | 3 |  |  | 5,4 | 1 | 2 |  |  |
| 9 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 на 1000 чел. | 220 | 200 | - |  | 25 на 1000 чел. | 192 | 190 | 200 |  | При школе |
|  |  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Клубы, ДК | мест | 190 на 1000 чел. | 1672 |  |  |  | 190 на 1000 чел. | 1463 |  |  |  |  |
| 11 | Библиотека | Тыс.ед.хран./чит.мест | 5тыс.ед. хран./4чит места | 43/34 | 43/34 |  |  | 5тыс.ед. хран./4чит места | 38/31 |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площ | 100м2 на 1000 чел | 860 |  |  |  | 100м2 на 1000 чел | 770 |  |  |  |  |
| 14 | Магазины непродов. товаров | м2 торг. площ | 200м2 на 1000 чел. | 1720 |  |  |  | 200м2 на 1000 чел. | 1540 |  |  |  |  |
| 15 | Рынок | м2 торг.площ | 30 на 1000 чел. | 258 |  |  | 0,36 | 30 на 1000 чел | 230 |  |  | 0,32 |  |
| 16 | Предприятия общественного питания | мест | 40 на 1000 чел. | 344 |  |  | 0,1 | 40 на 1000 чел. | 308 |  |  | 0,1 |  |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабоч. место | 7 на 1000 чел | 60 |  |  | 0,11 | 7 на 1000 чел | 54 |  |  | 0,11 |  |
| 18 | Химчистка | кг вещей/ смену | 3,5 на 1000 чел. | 30 |  |  | 0,1 | 3,5 на 1000 чел. | 27 |  |  | 0,1 |  |
| 19 | Баня | мест | 7 на 1000 чел. | 60 |  |  | 0.2 | 7 на 1000 | 54 |  |  | 0,2 |  |
|  |  | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Отделение Сбербанка | 1 оперместо. | 1 на 2-3 тыс.чел | 3 |  |  |  | 1 на 2-3 тыс.чел | 3 |  |  |  |  |
| 21 | Федеральная почта | объект | 1 |  |  |  | 0.17 | 1 |  |  |  | 0.17 |  |
| 22 | Администрация | объект | 1 |  |  |  | 0,11 | 1 |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Пожарное депо | Автом. | 2 | 2 |  |  | 0,31 | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Гостиница | Мест | 6 на 1000 чел. | 52 |  |  | 0,08 | 6 на 1000 чел. | 46 |  |  | 0,08 |  |
| 25 | Кладбище традиционного захоронения (1,25) | га | 0,24 га на 1000чел | 2 |  |  | 2 | 0,24 га на 1000чел | 1,8 |  |  | 1,8 |  |

###### Намечаемые к строительству и реконструкции объекты

социально-культурного назначения

| № п/п | - Наименование объектов | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Емкость | Емкость |
| п.Саган-Нур |  |  |  |
| 1. | - Дом культуры, библиотека с читальным залом на 34 места | - | 500 мест |
| 3. | - Амбулатория, стоматология, раздаточный пункт молочной кухни | - | 500 м2 |
| 4. | - Детский сад в новой застройке | - | 110 мест |
| 5. | - Здание администрации, отделение сбербанка, - гостиница | 1 объект 30 мест | - - |
| 6 | - Кафе | 50 мест | - |
| 7 | Магазин продовольственных товаров Магазин промышленных товаров | 200 м2 орг.площ. 200м2 торг.площ. | 300м2 торг.площ. 300м2 торг.площ. |
| 8. | - Дом быта в составе - приемный пункт химчистки - бытовое обслуживание (парикмахерская, фотоателье, ремонт обуви, одежды) | 30раб.мест | 30 раб.мест |
| 9 | Кафе Гостиница | - | 50 пос.мест 48 мест |
| 10 | Автосервис | 1 объект | - |
| 11 | Дуган | 1 объект | - |
| 12 | Парковая зона | 18 га | 4.8 га |
| 13 | Стадион | - | 3га |
| 14 | Универсально-спортивный комплекс | - | 600м2 |
| 15 | Рынок | - | 240м2 торг.пл. |
| 16 | Баня | 60 мест | - |
| 17 | Торговый центр |  | 1000м2 |
| 18 | Теплые раздевалки | 60 м2 | - |
| 19 | Конноспортивная база | - | 1 объект |
| 20 | Центр восточной медицины | 120 м2 | - |
| 21 | Многофункциональный общественно-деловой комплекс | - | 600 м2 |
| 22 | Оптовый рынок | - | 960 м2 |

5.1.3. Производственные территории.

Производственные зоны – территории, предназначенные для размещения промышленных, коммунальных, складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Складская, коммунальная и производственная зоны с. Саган-Нур расположены вдоль железной дороги, и с юго-восточной стороны от населенного пункта переходя на территорию Читинской области. Поселение обладает крупнейшим в республик предприятием  ОАО «Разрез Тугнуйский» по добыче каменного угля. Кроме того  для производства  работ по обогащению высокозольного угля  заканчивается строительство обогатительной фабрики. Обогащение угля существенно повысит экспортный потенциал предприятия - переработанный в мелкие фракции уголь будет по своим параметрам значительно превосходить исходный. Такой уголь на мировом рынке стоит значительно больше, чем не обогащенный.

5.1.4. Территории инженерной и транспортной инфраструктуры.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования.

В зону инженерной инфраструктуры входят головные и локальные водозаборные сооружения, очистные сооружения, трансформаторные подстанции, территории ЛЭП, котельные, пожарные емкости с санитарно-защитными зонами.

Внешний транспорт.  Основными производителями транспортных услуг связь с г.Улан-Удэ в настоящий момент обеспечивается частными маршрутными такси. До районного центра с.Мухоршибирь жители добираются самостоятельно из-за отсутствия муниципального  или частного маршрута.

Железнодорожные пассажирские перевозки не осуществляются. Воздушное сообщение отсутствует.

В соответствии с федеральным законом №131–ФЗ  с 2006 года содержание и строительство дорог общего пользования отнесено к вопросам местного значения поселения и района. Степень изношенности автодорог очень высока.

Проектом предусмотрено строительство автобусных остановок, оборудованных навесами и скамьями для ожидающих,  автостоянок около объектов общественного назначения  и для хранения автотранспорта, предложено два участка для размещения гаражей для хранения индивидуального автотранспорта.

Сеть улиц и дорог. Уличная сеть села построена исходя из следующих принципов:

- Максимальное сохранение сложившихся улиц и дорог.

- Обеспечение удобных транспортных и пешеходных связей в существующей и проектируемой застройке с районами трудового тяготения и другими функциональными зонами.

- Соблюдение норм и правил соответствующих разделов СНиП 2.07.01-89*.

По проекту генплана принята следующая классификация улиц и дорог:

- Магистральные улицы, они обеспечивают внутрипоселковые транспортные и пешеходные связи с общественными центрами, внешними автомобильными дорогами, с производственными зонами.

- Поселковые автодороги обеспечивают связь села с внешними дорогами общей сети.

- Главные улицы – связь жилых территорий с общественными центрами.

- Основные улицы и дороги местного значения обеспечивают пешеходную и транспортную связь с магистральными улицами поселка. Они подразделяются на:

-      улицы в жилой застройке (основные и второстепенные)

- улицы и дороги промышленных и коммунально-складских районов

- парковые дороги, пешеходные бульвары

В проекте предусматривается благоустройство улиц местного значения: асфальтирование проезжих частей и тротуаров, озеленение.

Особое внимание уделено организации пешеходных направлений. Основные пешеходные направления ведут к общественным центрам (подцентрам), к намечаемым зонам отдыха населения, к больнице, школе.

Для обоснования красных линий выполнены поперечные профили улиц и дорог . Ширина рабочих элементов улиц – проезжих частей и тротуаров – принята в соответствии с действующими нормами.

В проекте принята следующая ширина улиц в красных линиях:

- главная улица				             50.0/40.0/21.5 м.

- основные улицы				15.0/26.0/20.5 м.

- второстепенные улицы				18.0/21.5/ 20.0 м.

- проезды     		                                     7 м.

На главных улицах и дорогах предусматривается устройство усовершенствованных покрытий облегченного типа, на улицах местного значения и проездах возможно устройство покрытий переходного типа.

Устройство транспортных площадей предусматривается в общественных центрах.

Расчет гаражей. При расчетной норме автомобилизации 220 автомобилей на одну тысячу жителей, количество автомобилей в с. Саган-Нур достигнет к расчетному сроку:

220х8.6=1892 автомобилей

Жители усадебной и коттеджной застройки хранят личный автотранспорт на придомовых участках. Гаражи боксового типа предусматриваются для жителей секционной застройки, а также для проживающих в общежитиях.:

220х5=1100 автомобилей

Территория для размещения боксовых гаражей рассчитывается исходя из площади 25 м2 на одну машину. Необходимая территория для размещения гаражей составит:

1100х25=27500 м2 или 2.75 га

Недостающая площадь для  размещения гаражей  предусматривается, как расширение существующей площади гаражных кооперативов и предложена новая площадка 1 га в районе  профилактория.

###### Расчет автостоянок

| Объекты | Расчетная единица | Число машино-мест на расч.ед. | Число м/м на расч.срок |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Учреждения управления, кредитно-финансовые #### Больницы #### Поликлиники #### Спортивные сооружения #### Торговый центр #### Магазины #### Рынок #### Парки в зонах отдыха | 100 работающих 100 коек 100 посещений 100 мест 100м2 торг.пл. - // - 50 торг.мест 100 посет. | 5-7 3-5 2-3 3-5 5-7 5-7 20-25 5-7 | 5 5 10 10 6 20 10 |

Личный автотранспорт жителей  хранится на приусадебных участках и в гаражах боксового типа.

Инженерная инфраструктура села рассмотрена в главе 6.

5.1.5. Рекреационные территории.

Рекреационные зоны – территории для организации мест отдыха населения (парки, сады, пляжи.)

Территория  поселка окружена естественным природным лесопарком. При строительстве поселка  старались максимально сохранять существующий лес.

В рекреационной зоне села имеются пруды накопители, расположенные в долине реки Тугнуй. Прибрежная территория пригодна для размещения пляжа, площадок для активного отдыха, площадок для детей к территории примыкает лесной массив. В северной части  поселения в лесу располагается лыжная база и для круглогодичного использования  предложено развить данную территорию и разместить  рядом конноспортивную базу.

Проектное предложение. Проектом предусматривается сохранение и благоустройство существующих природных рекреаций, а также создание лесопарка культуры и отдыха для организованного отдыха населения  с устройством детских площадок, аттракционов, кафе, мест отдыха для всех групп населения. Территории парков переходят в спортивную зону стадиона и других спортивных площадок, общая площадь парков -22.8 га. Кроме этого на территории  имеется спортивная зона около ручья  и около школы. Внутри жилых кварталов предусмотрены детские оборудованные площадки.

При общественных центрах, подцентрах, территории школ и детских садов,  территории общественных учреждениях, больниц предусматривается озеленение с элементами благоустройства, также уличное озеленение, озеленение санитарно-защитных зон.

Насаждения общего пользования – 35,66 га:

Насаждения специального назначения – 75,6 га

По нормам СНиП озелененные территории общего пользования для поселка  должны занимать:

12 х 8600 = 103200 м2 = 10,3 га.

Всего озеленение общего пользования– 126,0га.

Озеленение скверов, парков, улиц и площадей, как и других территорий общего пользования, должны быть благоустроены и оборудованы малыми формами: фонтанами, лестницами, беседками, подпорными стенками, декоративными водоемами, светильниками. Дорожная сеть трассируется с минимальными уклонами, в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов. Покрытие площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах парка и скверов следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

Ассортимент древесных и кустарниковых пород для озеленения:

Древесные породы:

Береза бородавчатая, сосна обыкновенная, тополь душистый, лиственница сибирская, ель обыкновенная, клен ясенелистный, клен дальневосточный, черемуха азиатская, яблоня сибирская, ранет, рябина обыкновенная, ильм перисто-ветвистый, груша уссурийская, осина обыкновенная, ива.

Кустарниковые породы:

Смородина двуиглистая, смородина золотистая, акация желтая, жимолость голубая, шиповник алтайский, облепиха крушиновая, боярышник кроваво-красный, абрикос сибирский, бузина красная,  жимолость татарская, лох серебристый.

Планировка парка будет состоять из многочисленных элементов  в виде массивов, групп и отдельных экземпляров растений. Кроме растений на территории парка необходимы сооружения вспомогательного характера: оранжереи, теплицы, парники, лаборатория и др. Также необходимо иметь в виду, что парк должен служить образцом садово-паркового искусства и являться местом отдыха для населения.

Организация отдыха населения.

Рекомендуется выделить территории для массового отдыха населения с соблюдением следующих условий:

- оборудование пляжей, временных палаточных городков, туристских стоянок информационными устройствами, биотуалетами, кабинками для раздевания, беседками, кострищами, мусоросборниками, организованными автостоянками и проездами;

- максимальное сохранение лесных массивов;

- ведение экологического контроля.

5.1.6. Территории сельскохозяйственного использования.

Зоны сельскохозяйственного использования – территории, занятые пашнями, садами, огородами, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными зданиями, сооружениями и строениями.

К зоне сельскохозяйственного назначения относятся земли подсобного хозяйства Тугнуйского угольного разреза. На расчетный срок они сохраняются с учетом того, что есть тенденция к развитию крестьянско-фермерского хозяйства и личного подсобного хозяйства.

5.1.7. Территории специального назначения.

Зоны специального назначения – территории для размещения кладбищ, скотомогильников, свалок бытовых отходов.

Объекты внешней зоны. Свалка ТБО согласно ранее разработанного проекта размещена на отвалах разреза  к северу на расстоянии 0.5-1 км.  Площадь достаточна.

Скотомогильник  разместить с восточной стороны в 5 км. от поселка

Кладбище расположено в 2 км от села в северо-западном направлении за массивом существующего леса.

Очистные сооружения для жидких хозяйственно-бытовых стоков существующие, размещаются в 2 км южнее поселка ниже за дорогой ТУР - с.Кусоты.

5.1.8. Зоны с особыми условиями использования территории

На проектируемой территории определены границы зон с особыми условиями использования территории.

В состав зон с особыми условиями использования территории входят:

- Буферная экологическая зона Байкальской природной территории (в нее входит вся территория поселения). Хозяйственная деятельность на ее территории регламентируется целым пакетом нормативно-правовых документов, в том числе федерального уровня. Озеро Байкал имеет международный статус.

- Водоохранные зоны водоёмов – водоохранные зоны рек и озёр (в районе законодательно на местности не определены):

Ширина водоохранных зон рек, установленных в соответствии с «Водным кодексом РФ»: минимальные размеры водоохранных зон для:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

- рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

- рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

- радиус водоохранной зоны истоков рек устанавливается в размере – 50 м.

| № п/п | Названия водных объектов | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ручей | 50 |

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий - в зависимости от класса опасности рассчитывается размер санитарно-защитной зоны.    Размеры санитарно-защитных зон не всегда соответствуют установленным нормам, а в отдельных случаях и вообще отсутствуют.

- Охранные зоны электрических сетей: устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи:

110 кВ – 20 м по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

35 кВ – 15 м по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

До 20 кВ – 10 м по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения:  скважины с насосными станциями, резервуары чистой воды, насосная станция второго подъема и контррезервуары. Граница первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5м и колючей проволокой на расстоянии 5м вдоль внутренней стороны ограждения площадки на высоту 1,2м  и окружается двумя рядами зеленых насаждений. В зоне внутреннего и внешнего ограждения устраивается тропа шириной 1м на расстоянии 1м от внутреннего ограждения. Устраивается наружное освещение и организуется сторожевая охрана. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора.

- Охранные зоны объектов культурного наследия

В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Саганнурское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны  и регламенты их содержания в настоящее не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия по разработке и утверждению проектов зон охраны объектов культурного наследия:

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации)  объектов культурного наследия, в т.ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Схема инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации п. Саган-Нур составлена на основе проекта генплана и детальной  планировки. Развитие инженерного оборудования намечается несколькими этапами с последовательным улучшением коммунальных условий в жилой застройке.

6.1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

1. Существующее положение.

Теплоснабжение  п. Саган-Нур централизованное от  котельной ОАО «Тугнуйский угольский разрез».   Существующая котельная на промплощадке ОАО «Разрез Тугнуйский» введена в эксплуатацию в 1989г. В 2007 г по проекту института «Востсибгипрошахт» проведена реконструкция котельной с переводом 2-х паровых котлов КЕ-25-14С в водогрейный режим и изменением системы водоподготовки. В настоящий момент в котельной установлены два котла КЕВ-25-14-115С единичной мощностью 8,3 Гкал/час и три  котла КВ-ТС-20 единичной мощностью 11,25 Гкал/час. Общая установленная мощность котельного оборудования составляет 50,35 Гкал/час.

Котельная является источником теплоснабжения для объектов промплощадки ОАО «Разрез Тугнуйский», поселка Саган-Hyp, объектов Тугнуйской обогатительной фабрики (ТОФ).

Существующая прокладка теплосети наземная на низких опорах по незастроенной территории и в непроходных каналах в районах жилой застройки. Общая протяженность тепловых сетей 12,48 км, износ тепловых сетей составляет 75%, вследствие чего потери в сетях достигают более 25%.

Система теплоснабжения для объектов промплощадки открытая с непосредственным водоразбором на горячее водоснабжение из тепловой сети. Теплоносителем для систем отопления и вентиляции является горячая вода с температурным графиком 115-70°С , на  горячее водоснабжение -  вода с температурой 70°С

Система теплоснабжения для жилпоселка (от котельной до ЦТП) и ТОФ закрытая двухтрубная.  Теплоноситель - горячая вода с температурным графиком 115-70°С  на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Подключение  потребителей  п. Саган-Нур  осуществляется по независимой схеме: в поселке эксплуатируется три  ЦТП, предназначенных  для подогрева воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.  Система теплоснабжения после ЦТП-1,3 – открытая двухтрубная, после ЦТП-2 – закрытая четырехтрубная. В ЦТП используются трубчатые теплообменники, выработавшие срок службы, требующие больших площадей и объёмов помещений. На этих ЦТП нет приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя, отсутствуют средства автоматического управления тепловым и гидравлическим режимами.

Вода для систем теплоснабжения  не обрабатывается, отсутствует ее деаэрация. Это является причиной интенсивной внутренней коррозии трубопроводов, загрязнения и разрушения теплообменников. Плотность трубопроводов тепловых сетей периодически нарушается, они постоянно требуют ремонта и частичной или полной замены.

2. Тепловые нагрузки.

Тепловые нагрузки для проектирования систем теплоснабжения п. Саган-Нур определены согласно СНиП 2.04.07-86 по укрупненным показателям, исходя из численности населения и строительных объемов административной и общественной застройки:

а) максимальный тепловой поток на отопление, кВт

Qо max=αqoV(tв-tн.р.)1,163		(1)

б) максимальный тепловой поток на вентиляцию, кВт

Qв max=αqвV(tн-tн.р.)1,163		 (2)

в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

х10-3;	     (3)

г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв max=2,4Qгв,	       	                 (4)

| где qо | - | удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) /справочн.данные/; |
| --- | --- | --- |
| qв | - | удельная вентиляционная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) / справочн.данные /; |
| α | - | поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС / справочн.данные /; |
| V | - | объем здания, м3; |
| tв | - | расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, С; |
| tн.р. | - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, С; |
| а | - | норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85, л; |
| m | - | число человек; |
| tс | - | температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5С); |
| c | - | удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,187 кДж/(кг°С). |

Расчеты максимальных тепловых нагрузок на 1 очередь строительства и расчетный срок  сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Таблица тепловых нагрузок

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Vстр, м3 | Максимальные тепловые потоки, кВт/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qо max | Qв max | Qгв max | Qтехнол. | Qсум max |
|  | Существующие объекты |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственные объекты |  | 8912.29 | 13733.61 | 1392.11 | 697.8 | 24735.81 |
|  | Жилпоселок |  | 14034.85 | 1432.82 | 1321.63 | - | 16789.30 |
|  | ИТОГО |  | 22947.14 | 15166.43 | 2713.74 | 697.8 | 41525.11 |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилье | 234300 | 5902.2 | 0.0 | 5373.3 |  | 11275.5 |
| 5 | Центр вост. медицины | 360 | 9.2 | 6.7 | 13.1 |  | 29.0 |
| 7,20 | Административное здание со сбербанком | 2000 | 55.0 | 11.5 | 9.1 |  | 75.6 |
| 9 | Дуган | 400 | 10.6 | 2.2 | 1.6 |  | 14.4 |
| 10 | Магазин прод. товаров | 900 | 20.7 | 8.7 | 6.8 |  | 36.2 |
| 12 | Магазин пром. товаров | 900 | 20.7 | 8.7 | 6.8 |  | 36.2 |
| 13 | Дом быта | 2000 | 48.6 | 115.1 | 6.3 |  | 170.0 |
| 14 | Гостиница | 1000 | 32.5 | 0.0 | 14.7 |  | 47.1 |
| 15 | Кафе на 50 мест | 600 | 12.9 | 25.9 | 9.2 |  | 48.0 |
| 17 | Теплые раздевалки | 180 | 4.7 | 1.4 | 0.5 |  | 6.5 |
| 19 | Баня |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 6117.07 | 180.21 | 5441.25 |  | 11738.54 |
|  | 1-ая очередь с учетом сущ. |  | 29064.2 | 15346.6 | 8155.0 | 697.8 | 53263.7 (45.8 Гкал/ч) |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилье | 236280 | 5952.0 | 0.0 | 6001.4 |  | 11953.4 |
| 1 | Рынок | 3000 | 70.3 | 0.0 | 6.8 |  | 77.1 |
| 2 | Дом культуры с библиотекой | 3000 | 71.0 | 48.0 | 10.5 |  | 129.4 |
| 3 | Универсально- спортивный комплекс | 2500 | 57.0 | 38.5 | 7.3 |  | 102.9 |
| 4 | Амбулатория, аптека, раздаточный пункт молочной кухни | 1500 | 41.8 | 28.8 | 7.9 |  | 78.5 |
| 6 | Оптовый рынок | 3800 | 94.2 | 36.8 | 9.1 |  | 140.1 |
| 8 | Торговый центр | 4000 | 99.2 | 38.7 | 22.7 |  | 160.6 |
| 10 | Магазин прод. товаров | 1400 | 32.2 | 13.5 | 9.1 |  | 54.8 |
| 11 | Конно-спортивная база | 1200 | 26.9 | 18.1 | 0.2 |  | 45.2 |
| 12 | Магазин пром. товаров | 1400 | 32.2 | 13.5 | 9.1 |  | 54.8 |
| 13 | Дом быта | 2000 | 48.6 | 115.1 | 6.3 |  | 170.0 |
| 14 | Гостиница | 1600 | 52.0 | 0.0 | 23.4 |  | 75.4 |
| 15 | Кафе на 50 мест | 600 | 12.9 | 25.9 | 9.2 |  | 48.0 |
| 16 | Детский сад на 110 мест | 1300 | 39.2 | 11.6 | 26.9 |  | 77.7 |
| 22 | Многофункциональный общественно-деловой комплекс | 3300 | 99.2 | 33.8 | 8.2 |  | 141.1 |
|  | ИТОГО |  | 6728.67 | 422.44 | 6157.86 |  | 13308.97 |
|  | Расч. срок с учетом 1 оч. |  | 12845.7 | 602.7 | 11599.1 | 0.0 | 25047.5 |
|  | Всего на рачетный срок |  | 35792.88 | 15769.08 | 14312.86 | 697.8 | 66572.62 (57.4 Гкал/ч) |

3. Проектные решения

Централизованному теплоснабжению от центральной котельной подлежат объекты промплощадки разреза, площадки очистных сооружений хозбытовых стоков, обогатительной фабрики и жилой поселок.

Потребителями тепла в общественных, производственных и жилых зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Источником тепла как для объектов первой очереди, так и на расчетный срок, остается центральная котельная  с расширением на расчетный срок на один котлоагрегат  КВ-ТС-20  единичной мощностью 11,25 Гкал/час.

Анализ расчетных тепловых нагрузок (табл.1) показывает, что  существующая  тепломагистраль диаметрами 400-325мм  обеспечит пропуск расчетного количества тепла.  Теплоноситель – горячая вода от котельной с параметрами 115-70˚С, система теплоснабжения двухтрубная.

В кварталах новой застройки проектируется закрытая система теплоснабжения,  подключение потребителей к тепловым сетям предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) по зависимой схеме с насосным смешением. В ИТП предусматривается полная автоматизация и учет потребления тепла.

В существующих кварталах, подключенных к тепловым сетям через ЦТП-1 и ЦТП-3, проектом предусматривается перевод на закрытую систему теплоснабжения с оборудованием  ИТП  в каждом здании, демонтаж оборудования ЦТП, замена изношенных наружных тепловых сетей. Подключение потребителей  запроектировано в ИТП по зависимой схеме с насосным смешением. При этом в каждом новом ИТП устанавливаются современные компактные пластинчатые теплообменники, малошумные насосы, приборы учёта и регулирования.  Это позволит резко снизить потери тепловой энергии и теплоносителя в сетях, снизить аварийность и увеличить срок службы тепловых сетей, а также уменьшить потребление тепловой энергии.

В кварталах, подключенных к ЦТП-2, на расчетный срок сохраняется  существующая четырехтрубная система теплоснабжения от ЦТП. В перспективе планируется устройство ИТП в отдельных зданиях и демонтаж оборудования ЦТП.

В зданиях  бывших  ЦТП-1 и ЦТП-3  размещаются  повысительные  насосные станции для систем водо- и теплоснабжения.  Для определения расчетного гидравлического режима и необходимости  устройства насосных станций подкачки,  на последующих стадиях проектирования необходимо разработать проект схемы теплоснабжения п. Саган-Нур.

В связи с ограничением пропускной способности тепломагистрали диаметром 400-325мм и технико-экономической целесообразностью, теплоснабжение существующей  усадебной жилой застройки в западной и северо-восточной части поселка предусматривается автономным от твердотопливных и газовых теплогенераторов,  возможно применение электроотопления. Для нужд горячего водоснабжения перспективно использование солнечных коллекторов.

В виду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей, как для котельных установок.

Солнечные коллектора размещаются на кровле здания, не занимая полезной площади.

В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Прокладка тепловых сетей намечается подземной, в непроходных железобетонных каналах совместно с сетями водоснабжения. Трубопроводы проектируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Трассы тепловых сетей в пределах поселка намечены в технических полосах, отведенных для прокладки инженерных сетей. При прокладке тепловых сетей на участках вечной мерзлоты предусматривается замена вечномерзлого грунта в основании канала на песок средней крупности  или предусматривается предварительное оттаивание и уплотнение вечномерзлого грунта на глубину не менее 1,4 м.

4. Установки солнечного горячего водоснабжения.

Коллектор солнечной энергии (солнечный коллектор, гелиоколлектор) предназначен для улавливания солнечного излучения, преобразования его в теплоту и нагревания воды, воздуха и другой жидкой или газообразной среды.

В фокусирующих солнечных коллекторах плотность потока солнечного излучения повышается путем концентрирования с помощью зеркальных отражателей или линз.

Солнечные коллектора, работающие без концентраторов, называют плоскими. Они нашли наибольшее применение в системах солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Большинство плоских солнечных коллекторов состоит из четырех основных элементов (см. рис. 1):

- поглощающей панели – абсорбера (4) с каналами для теплоносителя (3), на поверхность которой нанесено покрытие, обеспечивающее поглощение не менее 90 % падающего солнечного излучения;

- прозрачной изоляции (2), состоящей из одного или двух слоев остекления;

- тепловой изоляции (5), снижающей потери теплоты в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани;

- корпуса (1), где расположены поглощающая панель и тепловая изоляция,  закрытые  сверху прозрачной изоляцией.

4

2

1

3

5

Рис. 1    Плоский коллектор: 1- корпус; 2- прозрачная изоляция;

3- каналы для теплоносителя; 4- поглощающая панель; 5- тепловая  изоляция.

В солнечном коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отдаваемую потоку теплоносителя, протекающего по каналам поглощающей панели. Прозрачная теплоизоляция снижает потери теплоты конвекцией и лучеиспусканием от поглощающей панели в атмосферу, вследствие чего возрастает теплопроизводительность коллектора. Стекло, как и большинство прозрачных сред, пропускает солнечные лучи селективно, то есть его пропускная способность зависит от длины волны падающего излучения. Обычное оконное стекло, в зависимости от содержания в нем железа, пропускает до 87 % солнечного излучения, но практически непрозрачно для собственного теплового излучения панели. Увеличение числа слоев остекления приводит к уменьшению теплопотерь через прозрачную изоляцию, но одновременно уменьшается и плотность потока излучения, падающего на поглощающую панель. В поглощающей панели используются каналы для теплоносителя различной формы, из различных материалов (стали, алюминия, меди, каучука, резины). Жидкий теплоноситель нагревается в трубах диаметром 12 – 15 мм, припаянных к листу, или в выштампованных каналах, расположенных на расстоянии 50 – 150 мм один от другого. Верхние и нижние концы трубок (каналов) соединены гидравлическими коллекторами.

4.1. Техническое описание работы установки солнечного теплоснабжения.

Система приготовления горячей воды состоит из солнечных коллекторов, устраиваемых на кровле здания, бака-теплообменника-аккумулятора, соединительных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры (см. прилагаемую аксонометрическую схему, рис.2).

Солнечная водонагревательная установка работает следующим образом. Солнечное излучение проходит через  остекление солнечного коллектора, поглощается черной поверхностью панели и нагревает ее. При этом нагревается теплоноситель первого контура, заполняющий каналы панели.

В качестве теплоносителя первого контура может применяться: химически очищенная вода, водные растворы глицерина или пропиленгликоля, а также другие теплоносители, не вызывающие активной коррозии поглощающей панели и не выделяющие при нагревании нерастворимых осадков.

Затем теплоноситель первого контура посредством циркуляционного насоса подается в теплообменник, находящийся внутри бака-аккумулятора.

Отдав тепло воде, находящейся в баке-аккумуляторе теплоноситель первого контура возвращается обратно в солнечный коллектор, после чего процесс повторяется. Вода в баке-аккумуляторе-доводчике постепенно нагреваемая теплоносителем имеет температурное расслоение. Наиболее горячая вода находится в верхней части бака, из этой части бака осуществляется разбор тепла на горячее водоснабжение.

При понижении температуры воды в баке – аккумуляторе ниже требуемой, в работу через систему автоматики включается электрический водоподогреватель. Такая ситуация складывается в следующих случаях:

- в течение нескольких пасмурных дней подряд летом;

- в пасмурные дни в период с поздней  осени до ранней весны;

- при интенсивном разборе горячей воды.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

- затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

6.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1. Существующее положение.

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение промплощадки разреза и жилпоселка осуществляется из подземных горизонтов. Водозаборные сооружения  расположены на участке Кусоты Мухоршибирского района. При оценке запасов этого месторождения подземных вод было выдано заключение: при добыче воды в объеме 2 млн. м3 в год динамический уровень подземных вод составит 20-25 м. В настоящее время  при уровне добычи  в 1,114 млн. м3 в год динамический уровень подземных вод составляет  32-37 м.

Вся система водоснабжения п. Саган-Нур и промплощадки разреза, за исключением внутридворовой водопроводной сети в черте поселка,  находится на балансе ОАО «Тугнуйский Угольный  Разрез» (ТУР).

Система водоснабжения включает в себя:

1. Узел водозабора состоящий из:

- пяти артезианских скважин (в том числе одна резервная) с погружными насосами ЭЦВ 10-65-150 (первый водоподъем);

- трех резервуаров емкостью 130 м3 каждый;

- насосной станции II-го подъема с тремя перекачивающими  насосами ЦНС 105-98 (из которых один резервный).

2.  Узел контррезервуаров, где находятся:

- бактерицидная станция с 9-ю установками обеззараживания воды УОВ-50;

- два подземных железобетонных резервуара емкостью 928 м3 и 1000 м3, работающих в качестве напорных емкостей.

3.  Сети водоводов:

- водоводы из двух ниток ø300мм протяженностью 1,5 км на участке водозабор-контррезервуары;

- разводящие водоводы от площадки контррезервуаров  2хø400мм, протяженность вдоль автомагистрали до ответвления к  жилому поселку – 2,0 км;

- внутрипоселковые водопроводные сети ø100-200мм, проложенные в непроходных каналах совместно с сетями  теплоснабжения общей протяженностью  8,0 км;

- участок водоводов 2хø400мм от жилого поселка до промышленной зоны ТУРа, протяженностью 2,5 км.

Таблица 2

Подъем хозяйственно-питьевой воды в период 2004-2007 гг

| 2004 год тыс.м3 | 2005 год тыс.м3 | 2006 год тыс.м3 | 2007 год тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 1070 | 1116 | 1114 |

Приборов учета расхода воды на водозаборе не имеется, и объем водопотребления определяется по времени работы погружных насосов и их оптимальной паспортной производительности.

На водозаборе соблюдаются установленные нормами зоны санитарной охраны.

Качество подземных  вод, используемых для водоснабжения, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода".

Основные недостатки в обеспечении населения питьевой водой:

- низкая ресурсная эффективность;

- износ существующих систем водоснабжения.

2.  Нормы водопотребления.

Территория п. Саган-Нур по характеру степени благоустройства проектом разделена на два района:

- застройка зданиями, оборудованными центральным водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением – существующая и новая многоэтажная,  секционная и усадебная застройка;

- неблагоустроенная застройка с водоиспользованием из водоразборных колонок – существующая и  проектируемая усадебная застройка в западных и северо-восточных кварталах;

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:                                             Qсут.max=Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max=1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле   Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл.3

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения для новой застройки с централизованным горячим водоснабжением частично принимаем из расчета установки водомеров холодной и горячей воды в каждой квартире. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях  новой застройки.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят для 1-ой очереди и на расчетный срок 50 л/сутки для застройки с горячим водоснабжением, из расчета на душу населения, согласно  СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на полив приусадебных участков принимается 2 м3  один раз в 5 дней.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расходы воды на нужды  ОАО «Тугнуйский Угольный Разрез» приняты по  данным «Востсибгипрошахт».

Суммарные расходы воды п. Саган-Нур представлены в таблице 4

Таблица 3

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя |  | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Застройка зданиями с централизованным холодным и горячим водоснабжением и | 230 | 280 | 1,3 |
| 2 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,1 |
| 3 | Расход воды на поливку проездов и зеленых насаждений | 50 | 50 | - |
| 4 | Расход воды на поливку приусадебных участков | 2 м3/5 суток |  |  |

Таблица 4.

Суммарные расходы воды питьевого качества

| № п/п | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Застройка зданиями с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 5875 | 1756,6 | 6775 | 2466,1 |
| 2 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 1825 | 100,4 | 1825 | 100,4 |
| 3 | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 185,7 | - | 256,7 |
| 4 | Поливка дорог и зеленых насаждений | 5875 | 293,8 | 6775 | 338,8 |
| 5 | Расход воды на поливку приусадебных участков | 956 | 382,4 | 956 | 382,4 |
| 6 | Производственные нужды ТУРа |  | 2162 |  | 3707 |
|  | Итого на жилой поселок | 7700 | 2718,9 | 8600 | 3544,4 |
|  | Итого: | 7700 | 4880,9 | 8600 | 7251,4 |

Согласно СНиП 2.04.02-84* / табл.5/,  расход воды на наружное пожаротушение принимаем 15 л/с,  на внутреннее пожаротушение дома культуры – 2х5 л/с из пожарных кранов.

Объем противопожарного запаса воды для п. Саган-Нур составит:

1 очередь                 Wпож= 3,6*3*15 =162 м3.

Расчетный срок       Wпож= 3,6*3*(15+2*5)=270 м3.

Регулирующий объем воды принимаем 20% от расчетного расхода  на хоз-питьевые нужды:

1 очередь                 Wрег= 976 м3,

Расчетный срок       Wрег = 1450 м3.

Для хранения регулирующего и двойного пожарного объемов воды требуется установка контррезервуаров суммарным объемом:

1 очередь

Wрчв= Wрег +2* Wпож = 976+2*162=1300м3,

Расчетный срок

Wрчв = Wрег +2* Wпож =1450+2*270=1990 м3.

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м,

для трехэтажной застройки – 18 м,

для четырехэтажной застройки – 22 м,

для пятиэтажной застройки – 26 м.

Водой питьевого качества снабжается поселок  с населением на расчетный    срок  8600 человек.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые;

б) полив улиц, зеленых насаждений, приусадебных участков;

в) нужды пожаротушения;

г) производственные нужды промышленных предприятий (ТУРа).

3. Проектная схема водоснабжения

Источником водоснабжения  поселка Саган-Нур на первую очередь и расчетный срок остается существующий водозабор на участке «Кусоты».

Запасы воды на данном водозаборе составляют по категории А+В 5600м3/сут, по категории А+В+С1  - 7300м3/сут. На первую очередь развития п. Саган-Нур  разведанных запасов по категориям А+В достаточно, а для расширения водозабора на расчетный срок необходимо провести доразведку запасов подземных вод и перевести категорию С1 в категорию А+В.

Требуемая производительность  водозабора на 1-ую очередь  - 5000 м3/сутки. Принимая производительность водозаборных скважин в среднем 60м3/час, необходимо 4 скважины плюс одна резервная, всего – 5 водозаборных скважин, т.е. существующие водозаборные скважины  обеспечат потребность в воде  на 1-ую очередь.

Проектируемый водозабор на расчетный срок (производительностью 7300 м3/сутки) состоит  из 6 артезианских скважин (из которых одна резервная). Для подъема воды  устанавливаются погружные насосы ЭЦВ 10-65-150. Скважины оборудуются  наземными павильонами 3х3м.

Подача воды потребителям от  общегородского водозабора осуществляется по схеме «скважины – РЧВ (3х130 м3) -  насосная станция II подъема – контррезервуары – потребители». Для обеспечения бесперебойной подачи воды потребителям, на насосной станции 2-го подъема потребуется установка дополнительного насосного агрегата ЦНС-105-98 на расчетный срок.

В часы максимального водопотребления вода потребителям подается от водозаборных  сооружений и двух существующих контррезервуаров суммарным объемом 1928м3.  В часы, когда подача насосов превышает водопотребление, вода аккумулируется в контррезервуарах.  Отметка дна контррезервуаров  равна 928 м. В то же время жилая застройка поселка расположена в абсолютных отметках  875-924 м, т.е. в верхней точке недостаточность напора при двухэтажной застройке будет равна 924+14-928=10 м. При расчетном гидравлическом режиме недостаточность напора увеличится до 15-18 м.

В связи с этим  требуется  строительство насосных станций подкачки, как для малоэтажной, так и для пятиэтажной жилой застройки. Для пятиэтажных  жилых домов насосные станции подкачки можно разместить в  ЦТП-1,2.

Для определения расчетного гидравлического режима и  насосных станций подкачки,  на последующих стадиях проектирования необходимо разработать проект схемы водоснабжения п. Саган-Нур.

Сеть водопровода п. Саган-Нур проектируется кольцевая. Прокладка трубопроводов водопровода подземная  в непроходных каналах (совместно с сетями теплоснабжения) и бесканальная при несовпадении трассировки водопровода с тепловыми сетями. При прокладке водопровода совместно с трубопроводами тепловых сетей в непроходных каналах трубопроводы проектируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Для бесканальной прокладки применяются трубы полиэтиленовые  ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Соединения труб предусматриваются стыковые или электросварными муфтами. На сетях предусматривается установка водопроводных колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы и воздушники. В существующей и проектируемой жилой застройке без централизованного теплоснабжения предусматривается установка водоразборных колонок.  Радиус действия водоразборной колонки принимается не более  100 м.

Тушение пожара осуществляется от пожарных гидрантов, располагаемых в водопроводных колодцах на сетях водопровода. Расположение и количество пожарных гидрантов определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м. Тушение пожара осуществляется автонасосами пожарного депо п. Саган-Нур. Противопожарные нужды многоэтажной застройки с насосными станциями подкачки обеспечиваются пожарными насосами, устанавливаемыми в этих насосных станциях (ЦТП-1,2).

Водопроводные круглые колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84, а прямоугольные камеры – из сборного железобетона или монолитные. В камерах предусматриваются монтажные проемы для монтажа и демонтажа арматуры.

Средняя глубина заложения трубопроводов водопровода при бесканальной прокладке  принимается  3,3-3,6 м.  В сложных геологических условиях, при невозможности заглубления на указанную глубину, допускается прокладка  водопровода на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

Переходы трубопроводов водоводов под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

Для водозаборов  предусматриваются зоны санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения:  скважины с насосными станциями, резервуары чистой воды, насосная станция второго подъема и контррезервуары. Граница первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5м и колючей проволокой на расстоянии 5м вдоль внутренней стороны ограждения площадки на высоту 1,2м  и окружается двумя рядами зеленых насаждений. В зоне внутреннего и внешнего ограждения устраивается тропа шириной 1м на расстоянии 1м от внутреннего ограждения. Устраивается наружное освещение и организуется сторожевая охрана. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора.

6.3. КАНАЛИЗАЦИЯ

1. Существующее положение.

В п. Саган-Нур  имеется единая централизованная система канализации хозяйственно-бытовых сточных вод  жилого поселка и объектов промышленной площадки ТУРа.

Система канализации включает в себя канализационный коллектор и очистные сооружения, находящиеся на балансе ОАО «Тугнуйский Угольный Разрез». Диаметр трубопроводов коллектора 400 мм, протяженность 3500 м.

Очистные сооружения биологической очистки введены в эксплуатацию в 1992 году, построены по проекту, разработанному «Востсибгипрошахт» г.Иркутск. При проектной мощности 5730 м3/сутки, фактически в среднем в период с 2003 по 2005 годы на сооружение поступает сточных вод – 1506,76 м3/сутки, минимальный расход составил – 1479,45 м3/сутки (2005 год), максимальный – 1521,09 м3/сутки (2003 год). Согласно проекта  ПДС в состав сооружений входит:

- Канализационная насосная станция (КНС), предназначенная для подачи сточных вод на очистку. На КНС  установлены 2 насоса, из них 1 рабочий, другой – резервный. В приемном отделении КНС установлена решетка с ручной очисткой (1 шт.) для задержания крупных отбросов;

- Горизонтальные песколовки с круговым движением воды (2 шт) для задержания минеральных примесей с крупностью фракций более 0,25 мм;

- Блок емкостей  четырехсекционный:

- первичные отстойники, для задержания механических примесей из сточных вод (взвешенных и коллоидных);

- аэротенки – биологический узел сооружений, где происходит сорбция и процесс глубокого окисления загрязнений в искусственно-созданных условиях – окисление органических веществ с помощью микроорганизмов;

- вторичные вертикальные отстойники, предназначенные для задержания отработанного активного ила;

- аэробные стабилизаторы осадка, предназначены для обработки осадка из отстойников избыточного активного ила.

- Хлораторная  на хлорной извести, не зариктована.

- Иловые площадки  - 4 карты, на искусственном основании с дренажем, для подсушки осадка.

- Блок доочистки сточных вод.

Сброс сточных вод после полной биологической очистки осуществляется по сбросному напорному коллектору в пруд – отстойник, находящийся в 7,2 км от площадки очистных сооружений. Параметры выпуска сточных вод в пруд-накопитель: выпуск прямоугольный, ширина 0,2м, глубина 0,1 м, скорость истечения регулируется расходом воды. В теле плотины предусмотрен полиэтиленовый экран, уложенный на суглинистом подстилающем слое толщиной 0,3 м, сверху пленка также защищена суглинком слоем 0,5 м. Борта пруда экранируются пленкой.  Очищенные сточные воды используются в оросительной системе  для полива сельхозугодий.

В кварталах усадебной застройки без  централизованного благоустройства  канализация  выгребная за счет надворных уборных. Жидкие бытовые отходы  вывозятся автотранспортом на очистные сооружения.

2. Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.1 удельное среднесуточное  (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение   принимается 25 л/сут на одного жителя.

Расчетный расход сточных вод определен с учетом коэффициента суточной неравномерности К=1,1.

Расчетные стоки сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Суммарные расходы сточных вод

| Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество населения | Макс. стоки м3/сут | Колич. населения | Макс. стоки м3/сут |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением | 5875 | 1486,4 | 6775 | 2086,7 |
| Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 1825 | 50,2 | 1825 | 50,2 |
| Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 153,7 | - | 213,7 |
| Хоз-бытовые нужды объектов ТУРа (по данным «Востсибгипрошахт») |  | 1106 |  | 1379 |
| Итого: | 7700 | 2796,3 | 8600 | 3729,6 |

Согласно приведенной расчетной таблице, максимальный суточный расход стоков на расчетный период составляет около 3750 м3/сут. Мощность существующих очистных сооружений 5730 м3/сут  удовлетворяет возрастающим потребностям как на 1-ую очередь, так и на расчетный срок.

3. Проектная схема канализации.

Для существующей и перспективной застройки п. Саган-Нур проектируется централизованная самотечно-напорная сеть канализации. Для очистки и утилизации стоки перекачиваются на  существующие очистные  сооружения.

Для  кварталов застройки зданиями  с водопользованием из водоразборных колонок  на первую очередь остается   выгребная канализация за счет надворных уборных, на расчетный срок проектируется обустройство централизованной канализации.

Для самотечной канализации используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005; напорные сети  предусмотрены полиэтиленовые ПЭ-100  по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения полипропиленовых труб «Прагма» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец, а полиэтиленовых труб электросварными муфтами.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м.

При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

Переходы трубопроводов канализации под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы. Канализационные колодцы принимаются по т.п. 902-09-22.84.

На напорных сетях канализации предусматривается устройство смотровых переключающих камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники.

4. Очистные сооружения.

В связи с возрастающими требованиями к  охране окружающей среды, проектом предлагается внедрение на существующих очистных сооружениях современных  способов доочистки стоков -  обеззараживание на УФ-установках.

Обеззараживание стока.

Биологически очищенные сточные воды из блока емкостей поступают на установку обеззараживания, где происходит дезинфекция сточных вод  УФ-лучами.

Установка обеззараживания состоит из камеры обеззараживания, пульта управления и блока промывки.

Камера обеззараживания представляет собой корпус с входным и выходным патрубками. Внутри камеры располагаются бактерицидные лампы, ориентированные вдоль потока. Ультрафиолетовые лучи (длина волны 253.7 мм), проникая в толщу воды, воздействуют на болезнетворные микроорганизмы и вирусы, приводя к их прямой гибели.

Эффективность очистки – 9599%.

6.4. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ.

Электротехническая часть проекта разработана на основании задания на проектирование, принятых архитектурно-планировочных решений, в соответствии с действующими нормами и правилами и с учетом существующих электрических сетей 6кВ поселка.

В проекте рассмотрены следующие вопросы:

- Расчет электрических нагрузок;

- Телефонизация;

- Радиофикация;

- Телевидение.

Существующее положение

В настоящее время электроснабжение поселка Саган-Нур осуществляется от существующего распределительного пункта ТП-РП-1, который питается по двухцепной ВЛ-6кВ от подстанции 35/6кВ «Временная». Электроснабжение  поселка на территории бывшего ИЗО осуществляется от существующего распределительного пункта ТП-РП-2 промзоны по временной ВЛ-6кВ.

Мощность трансформаторов ТП «Временная» 6.3+10мВА используется на 50%.

Существующие трансформаторные подстанции 6/0.4кВ питаются от распределительных пунктов по ЛЭП-6кВ воздушного и, частично, кабельного исполнения.

Мощность трансформаторов на существующих подстанциях 6/0.4кВ от 160кВА до 630кВА.

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки жилого поселка Саган-Нур определены на основании «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94 и «Временных рекомендаций по определению электрических нагрузок жилых зданий, коттеджей, микрорайонов застройки  и элементов городской распределительной сети» (Дополнение к РД 34.20.185-94).

Согласно задания на проектирование строительство поселка разбито на I очередь строительства и расчетный срок.

Данные о населении приведены в таблице 1.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки на одного жителя по таблице 2.4.3н «Дополнения» к РД 34.20.185-94 и составляет 0.5 кВт/чел. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки 5500 принято по таблице 2.4.4н «Дополнения» к РД 34.20.185-94.

Для определения количества и мощности трансформаторных подстанций 6/0.4кВ произведен расчет нагрузок проектируемых электропотребителей поселка.

Расчет нагрузок жилых зданий произведен по формуле:

Ркв=Руд х n,

где  n - число квартир,

Руд - удельная нагрузка квартиры.

Электрические нагрузки общественных зданий и коммунально-бытовых предприятий приняты по паспортным данным типовых проектов или определены по удельным расчетным электрическим нагрузкам.

Расчет нагрузок на шинах 0.4кВ трансформаторных подстанций произведен по формуле:

Рр=Рзд max + к1Р1 + к2Р2 +  ... +кiРi,

где  Рзд max - наибольшая нагрузка, питающаяся от ТП,

Р1...Рi - расчетные нагрузки, питающиеся от ТП,

к1...кi - коэффициенты участия в максимуме нагрузок.

Расчеты сведены в таблицу приложения 1.

Таблица 1

|  |  | Единица |  | Сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | изм. | Существующее | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Население | тыс.чел | 5.2 | 7.7 | 8.6 |

В проекте приняты: в зонах многоэтажной застройки - трансформаторные подстанции 6/0.4кВ в кирпичном исполнении на два трансформатора мощностью до 250кВА с воздушными вводами, в зонах усадебной застройки - комплектные трансформаторные подстанции проходного и тупикового типа на один трансформатор мощностью до 630кВа.

Выбор схемы электроснабжения 6кВ

Потребители коммунально-бытового сектора в основном относятся ко II и Ш категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение существующей и проектируемой жилой застройки выполняется от существующего распределительного пункта по радиальной схеме с отдельными тупиковыми трансформаторными подстанциями, подключенными отпайками. Схемой учтено наличие существующих распределительных сетей 6кВ и предусмотрен вариант подключения перспективной нагрузки.

Уточнение мест объединения и резервирования линий 6кВ должно производится с учетом конкретной ситуации и застройки по мере освоения территории и в процессе дальнейших стадий проектирования.

Предложенная схема отвечает требованиям обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения.

ЛЭП-6кВ выполнить в воздушном исполнении проводом АС на деревянных опорах с железобетонными приставками.

Для электроснабжения комплекса проектируемой частной застройки  установить комплектные трансформаторные подстанции с ориентировочной мощностью трансформаторов 250кВА. ЛЭП выполнить проводом АС на деревянных опорах с железобетонными приставками.

Распределительные низковольтные сети 0.4кВ выполнить: в районах усадебной застройки - проводом марки А сечением до 70мм на деревянных опорах с железобетонными приставками; в зонах многоэтажной застройки - кабелем марки ААШв-1кВ требуемого сечения, проложенным в земле в траншее.

6.5. СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Телефонизация

Расчет номерной емкости телефонной сети произведен исходя из действующей на данный период нормы - один телефонный номер на семью. Коэффициент семейности для поселка Саган-Нур составляет 3.5 человека.

Количество семей:

существующая застройка  5200 :  3.5 = 1486

I очередь строительства     7200 : 3.5 = 2143

расчетный срок                    8600 : 3.5 = 2458

Необходимое количество номеров при 10-процентном количестве телефонов на производственные нужды составит:

существующая застройка  1635

I очередь строительства     2358

расчетный срок                   2704

Существующая АТС на 2000 номеров удовлетворяет потребностям существующей застройки. Для дальнейшего развития поселка с учетом необходимого резерва требуется увеличение емкости АТС:

на I очередь строительства до     2500

на расчетный срок до                   3400

Радиофикация

В проекте принято трех - программное проводное радиовещание от поселкового радиоузла.

При расчете мощности усилителя предусмотрена одна радиоточка на семью. Минимальная допустимая мощность рабочего усилителя, питающего поселковую радиосеть, должна быть не менее:

Р = Рраб х n (Вт),

где n - количество семей,

Рраб = 0.44Вт - мощность одной радиоточки.

Тогда:

существующая застройка    Р = 0.44 х 1486 =654

I очередь строительства      Р = 0.44 х 2143 = 943

расчетный срок                    Р = 0.44 х 2458 = 1082

На расчетный срок мощность усилителя принять равной 1.25кВт.

Линии радиофикации в поселке выполнить проводом марки БСА-4.3мм по опорам и радиотрубостойкам.

Телевидение

В настоящее время в п. Саган-Нур по спутниковой связи принимаются программы ОРТ, РТР, и НТВ.

Для приема телевизионных передач населением на общественных и жилых зданиях установить антенны коллективного пользования.

6.6. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Территория поселка представляет собой места низкие, холмистые, местами заболоченные. Все пониженные места должны быть засыпаны, проектируются водоотводные канавы с последующим сбросом в пониженные места. Для зданий необходимо предусмотреть надежную гидроизоляцию, здания, предназначенные для ПРУ и имеющие глубокие подвалы, должны быть запроектированы с пристенным дренажем, выпуск воды из дренажа – в осушительные канавы.

Вертикальная планировка села решена на уровне схемы. Основанием для составления схемы вертикальной планировки послужили топографические съемки в масштабе 1 : 2000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м и генеральный план села.

Основным условием вертикальной планировки является правильная организация поверхностного стока. Поверхностный сток осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов, с дальнейшим выпуском в существующие осушительные канавы. Минимальный продольный уклон по дну кювета составляет 0,003. В центральной части села отвод поверхностных и талых вод осуществляется по сборным железобетонным лоткам. На периферии села и на автомобильных дорогах возможен водоотвод по земляным придорожным кюветам глубиной от 0,5 до 1,5 м, шириной по дну 0,5 м и заложением откосов 1:2. Для обеспечения оптимального уклона для стока воды по дну лотков и канав (не менее 0,3%) глубина их предусмотрена переменной – от 0,3 до 1,5 м.

В местах пересечения канав и бетонных лотков с дорогами и тротуарами предусматривается устройство мостиков и укладка железобетонных труб, размеры которых принимаются исходя из ширины проезжей части улиц и тротуаров. Продольные и поперечные уклоны по проектируемым улицам и проездам не превышают норм СНиПа. Максимальные продольные уклоны составляют 0,3, минимальные – 0,004, поперечные уклоны – 2 %.

Улицы и проезды запроектированы с однослойным асфальтобетонным покрытием, с двухскатным поперечным профилем. На центральной площади поселка перед общественным центром предусматривается покрытие из брусчатки.

При проектировании генерального плана учитывается сложившаяся уличная сеть с сохранением существующей конструкции дорожных одежд и открытой системой водоотвода. Проектом предусматривается благоустройство существующих улиц с покрытием их асфальтобетоном толщиной 5 см.

Разбивка красных линий и осей улиц и проездов осуществляется от существующих зданий.

Пешеходные и транспортные связи на участках подтопления предусмотрены по насыпи.

В графической части проекта приведена схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории поселка. Система ливневой канализации принята открытого типа и состоит из открытых лотков и придорожных канав.

Глубина придорожных канав – 30-50 см.

На территории поселка имеются  точки сброса ливневых вод на рельеф местности.

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

На территории поселения возможны следующие стихийные бедствия:

- Ураганные ветры.

Ураганные ветры могут вызвать повреждения строительных конструкций, разрушение остекления и кровли зданий, повреждение оборудования и имущества, находящегося на открытой территории, а также обрыв проводов воздушных ЛЭП, линий связи, выход из строя антенных устройств.

- Сильные морозы.

При сильных морозах возможно повреждение сетей тепло-водоснабжения, их запорной арматуры. Кроме того, сильные морозы усугубят воздействие любых аварий на сетях, что может привести к тяжелым последствиям для жизнедеятельности градообразующего предприятия и поселка.

- Сильные и продолжительные ливни.

Последствием продолжительных ливней, а также резкого таяния большого количества снега в весенний период может быть подтопление некоторых подвальных и полуподвальных помещений.

- Землетрясения.

Район расположения поселка относится к сейсмоопасному. Все строения поселка рассчитаны по сейсмоустойчивости на землетрясения 6-7 баллов. При землетрясениях небольшой мощности возможны  незначительные повреждения, и ликвидация последствий будет производиться по мероприятиям, аналогичным при возникновении аварий (пожаров). В результате более сильного землетрясения основная масса личного состава формирований общего назначения и служб ГО, подвергшихся этому бедствию, может оказаться в зонах разрушений, и сама будет нуждаться в помощи. Поэтому, на первых порах спасательные работы придется проводить на объектах и в жилых кварталах ограниченными силами и средствами. В этих условиях первоочередными работами должны быть обнаружение и извлечение людей из обрушенных зданий, из-под завалов, оказание им первой медицинской помощи и эвакуация нуждающихся в лечении, отправка в медицинские учреждения, а также обустройство людей, оставшихся без крова.

Спасение людей организуется в первую очередь из тех объектов поселка, которым угрожают затопление, пожары и обвалы.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Намечаемых к строительству, рядом расположенных  потенциально опасных объектов нет.

В непосредственной близости от границ МО СП «Саганурское» расположена промышленная площадка ОАО «Разрез Тугнуйский», на которой осуществляется эксплуатация потенциально опасных объектов.

ОАО «Разрез Тугнуйский» не является потенциально опасным объектом. Аварийно-химических опасных веществ нет. Коммуникации электро-, водоснабжения заглублены и закольцованы, а основные цеха по устойчивости соответствуют требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны

Опасными объектами, содержащими взрыво- и пожароопасные материалы, являются склады ВМ и ГСМ, которые удалены от жилой зоны поселка, промышленных объектов и объектов жизнеобеспечения на необходимое расстояние и имеющие достаточную степень защиты согласно проекту, но не исключающие производственные аварии в результате стихийного бедствия или нарушения технологического процесса и других неблагоприятных факторов

В результате гидродинамической аварии на ГТС пруда-накопителя карьерных вод объект и жилой поселок не попадают в зону возможного затопления.

Ландшафтное расположение поселка не может быть подвержено угрозе наводнения, так как в долине водосбора нет значительных водоисточников, существующие ручьи маломощны и в летний период частично пересыхают. Лесной массив, подходящий к поселку только с северной стороны, огражден заградительной полосой, что значительно снижает пожароопасность.

Из всех видов стихийных бедствий, которые могут привести к серьезным последствиям при данных природных условиях, наиболее опасными являются землетрясения и ураганы, которые могут вызвать на объектах и коммунально-энергетических сетях жилого поселка взрывы, пожары и прочие неблагоприятные последствия.

По территории района проходит участок автомобильной дороги местного значения Кусоты – Саган-Нур, в непосредственной близости от границ поселения проходит участок автомобильной дороги М-55 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, по которым осуществляется  транспортировка опасных грузов.

Организованный вывоз населения из опасной зоны будет осуществляться согласно плану эвакомероприятий. Общая численность населения поселка составляет 5270 человек. Исчисляя из этого количества военнообязанных (900 чел.), работников разреза (2140 чел.) и сферу обслуживания (21 чел.), устанавливаем, что эвакуации в загородную зону подлежит 2018 человек исходя из расчета, что на эвакуацию населения, в случае необходимости будет выделено 17 транспортно-пассажирских единиц (вахтовки, автобусы) и при уплотненной норме посадки понадобится формирование 3 маршрутов, без расчета эвакуации населения с использованием средств личного транспорта, который сформирован отдельной колонной.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

На территории поселения имеется скотомогильник – в 5 км восточнее поселка.

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременное проведение противоклещевой обработки лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

  - ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов народного хозяйства.

Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары, возникающие как в мирное время, так и в военное время, в очагах массового поражения.

Для предупреждения чрезвычайных обстоятельств, связанных  с пожаром, снижение их тяжести и ликвидации их последствий на последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод  и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники.

В целях предотвращения возникновения дополнительных очагов пожара открытые автостоянки следует размещать на расстоянии не менее высоты от ближайшего здания из расчета одна стоянка на группу зданий.

На территории поселения нет существующих АЗС, проектом предусматривается строительство.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

С целью предотвращения распространения очагов пожара необходимо обеспечить сигнализацию и оповещение  о возникновении пожара, наличие средств пожаротушения.

В интересах обеспечения наружного пожаротушения на сетях водопровода необходимо предусматривать пожарные гидранты, устанавливаемые в колодцах на сети, с обеспечением подъездов к ним и водопроводным кольцам. Пожарные гидранты, а также устройства для отключения поврежденных участков водопровода следует располагать на не заваливаемой территории. Указатели пожарных гидрантов устанавливаются во всех корпусах.

В соответствии с требованиями МЧС 1.01-99 необходимо предусмотреть на последующих стадиях проектирования следующие  мероприятия:

- организация проездов для пожарных машин с двух сторон домов шириной 6.0 м на расстоянии от фасадов 8-10 м с асфальтобетонным покрытием;

- устройство сквозных проходов в первых этажах секций жилых домов;

- устройство гидрантов на трассе основного водопровода, с учетом обеспечения тушения пожара в каждом здании от трех гидрантов удаленных от здания не более 150 м.

Пожаротушение на рассматриваемой территории предусматривается выполнять:

- Существующими системами обеспечения пожарной безопасности в п.Саган-Нур. Основными действующим элементом системы обеспечения пожарной безопасности является подразделение ПЧ-66, дислоцированное на территории поселка.

В дополнение к существующим  мероприятиям по пожаротушению в проекте предусматривается пожаротушение:

- Силами проектируемых водопроводных сетей с установлением на них пожарных гидрантов, поверхностных водозаборов, а также из проектируемых резервуаров воды (см.раздел «Водоснабжение» ПЗ).

На последующих стадиях проектирования мероприятия по обеспечению пожарной безопасности необходимо согласовывать с отделом пожарной безопасности, к которому относится данная территория.

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(в границах генерального плана)

| № пп | ###### Показатели | Ед. изм. | Исх. Год (2008) | 1 очер. (2015) | Расч. Срок (2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ###### ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах проекта, в т.ч. | га | 652,0 | 726,0 | 726,0 |
| 1.1. | Жилой и общественной застройки, из них: - секционной - усадебной застройки - общественной застройки | га | 120,8 6,1 103,6 11,1 | 155,6 7,9 132,8 14,9 | 176,0 10,7 144,1 21,2 |
| 1.2. | Земель общего пользования, из них: - зеленых насаждений общего пользования - магистральных улиц, дорог, площадей - рекреационных, лечебно-оздоровительных, историко-культурного и природного наследия | га | 85,2 21,6 36,0 27,6 | 112,7 35,1 50,0 27,6 | 126,0 35,6 55,0 35,4 |
| 1.3. | Производственной и коммунально-складской застройки | га | 245,5 | 271,8 | 271,8 |
| 1.4. | Лесные земли | га | - | 40 | 40 |
| 1.5. | Земли сельхоз назначения | га | - | 32,0 | 32,0 |
| 1.6. | Резервных территорий |  | 177,8 | 93,8 | 61,0 |
| 1.7. | Иных территорий |  | 22,7 | 20,1 | 19,2 |
| ###### НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 5200 | 7700 | 8600 |
| 2.2. | Плотность населения | чел/га | 0.23 |  | 0.19 |
| 2.3. | Возрастная структура населения: - дети до 15 лет - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) - население старше трудоспособного возраста | чел / % | 1100 3694 406 |  |  |
| ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | 3,05 | 4,88 | 7,25 |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | 1,7 | 2,72 | 3,54 |
|  | -на производственные нужды | - // - | 1,35 | 2,16 | 3,7 |
| 3.1.2. | Вторичное использование воды | - // - |  |  |  |
| 3.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | 5,8 | 5,8 | 7,3 |
| 3.1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел | 587 | 634 | 843 |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | 327 | 353 | 412 |
| 3.1.5. | Протяженность сетей | км | 12 | 34 | 46 |
| 3.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Общее поступление сточных вод, всего в том числе | тыс. м3/сут | 1,51 | 2,8 | 3,7 |
|  | -хоз-бытовые сточные воды | - // - | 0,72 | 1,69 | 2,35 |
|  | -производственные сточные воды | - // - | 0,79 | 1,11 | 1,35 |
| 3.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| 3.2.3. | Протяженность сетей | км | 12 | 24 | 35 |
| 3.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Потребление тепла в том числе | тыс. Гкал/год | 102,2 | 135,8 | 173,9 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | - // - | 41,3 | 74,9 | 112,9 |
| 3.3.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего в том числе | Гкал/час | 50,35 | 50,35 | 61,6 |
|  | -ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | - // - | - | - | - |
|  | -районные котельные | - // - | 50,35 | 50,35 | 61,6 |
| 3.3.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | - // - | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3.3.4. | Протяженность сетей | км | 12,5 | 22,5 | 24 |
| 3.4. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Производительность централизованных источников: - электроснабжения - теплоснабжения | МВт Гкал/час |  | 7.8 | 2.6 |
| 3.4.2. | Потребность в: - электроэнергии | млн.кВт х час/год |  | 13.1 | 4.4 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - |  | 1.97 |  |
|  | - тепле | Млн.Гкал/год |  |  | 0.7 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - |  |  |  |
| 3.4.3. | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 10 кВ и выше | км |  | 30.7 | 4.0 |
| 3.5. | Связь |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Протяженность кабельных линий связи ТПП-150х2х0.5 | км |  | 6.0 | 2.0 |
| 3.5.2. | Охват населения телевизионным вещанием - всего | % от всего населения |  | 100% | 100% |
| 3.5.3. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 семей |  | 10 | 15 |